СОДЕРЖАНИЕ:

|  | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ | 4 |
| 1.1 | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства | 4 |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 7 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА | 8 |
| 3.1 | Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 8 |
| 3.2 | Расчет выбросов в период эксплуатации объекта | 10 |
| 3.3 | Расчет выбросов от автотранспорта, задействованного на этапе строительства | 13 |
| 3.4 | Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) | 15 |
| 3.5 | Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ | 16 |
| 3.6 | Результаты расчетов уровней шума и их анализ | 19 |
| 3.7 | Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод | 24 |
| 3.8 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 26 |
| 3.9 | Мероприятия по оборотному водоснабжению | 26 |
| 3.10 | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов | 27 |
| 3.11 | Мероприятия по рекультивации почвенного покрова | 27 |
| 3.12 | Мероприятия по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов | 28 |
| 3.13 | Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания | 33 |
| 3.14 | Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства | 33 |
| 4. | ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА САНИТАРНО – ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ | 34 |
| 5. | ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ | 34 |
| 6. | ЛИТЕРАТУРА | 35 |
| 7. | ПРИЛОЖЕНИЯ | 36 |
| 1. | Расчет выбросов от эксплуатации объекта | 37 |
| 2. | Расчет выбросов при строительстве | 49 |
| 3. | Расчет сбросса ЗВ с хозбытовыми точными водами в период строительства | 64 |
| 4. | Исходные данные для расчета источников. Расчет рассеивания для периода эксплуатации | 65 |
| 5. | Графические материалы расчета рассеивания для периода эксплуатации | 78 |
| 6. | Исходные данные для расчета источников. Расчет рассеивания для периода строительства | 89 |
| 7. | Графические материалы расчета рассеивания для периода строительства | 97 |
| 8. | Расчет шумового воздействия для периода эксплуатации | 109 |
| 9. | Графические материалы расчета шумового воздействия для периода эксплуатации | 112 |
| 10 | Расчет шумового воздействия для периода строительства | 113 |
| 11. | Графические материалы расчета шумового воздействия для периода строительства | 119 |
| 12 | Расчет компенсационных выплат в период строительства | 121 |
| 13. | Расчет платежей за НВОС в период эксплуатации | 124 |
| 14. | Ситуационный план объекта | 127 |
| 15. | Карта-схема с указанием границ земельного участка, СЗЗ котельной | 128 |

### ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект блочно-модульной  котельной по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пароходная, уч. 55а разработан на основании следующих исходных данных:

-      задания на проектирование;

-      ТУ служб г. Рыбинск

Данный раздел  проекта  разработан  в соответствии с действующими природоохранными нормативно-методическими документами и программами:

- Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" № 7 ФЗ (от 10. 01.2002 г.)

- Закон РФ "О недрах" № 27 – ФЗ (от 03.03.95 г.)

- Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" № 96-Ф3, 4.05.99.

- Закон РФ "Об отходах производства и потребления" №89-Ф3, 24.06.98 г.

- Водный кодекс РФ (12.04.2006 г.)

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию".

- ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ОНД – 86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 1987 г.

- Постановление № 344 от 12 июня 2003 г «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными и передвижными источниками, сбросы ЗВ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»

- СанПиН 2.1.6.1032 – 01 Гигиенические требования к обеспечению качества  атмосферного воздуха населенных мест. М., 2001 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. М., Минздрав России. Новая редакция.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Фирма «Интеграл», С – Пб, 2012 г.

- Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014г №445.

- УПРЗА «Эколог», версия 3.0

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объектом проектирования является  блочно-модульная  котельная. Проектируемый объект расположен в границах земельного участка по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пароходная, земельный участок 55. Площадь земельного участка 0,07га. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 32м от проектируемого здания отдельно стоящей автоматизированной котельной.

Котельная одноэтажная, прямоугольнае в плане, размеры в осях 10,0х9,6м.За относительную отметку нуля принят уровень чистого пола котельной.

Здание каркасное с наружными ограждающими конструкциями из стеновых сэндвич-панелей толщиной 100 мм.

Кровля - совмещенная. Водосток наружный неорганизованный. Кровля выполнена из кровельныхсэндвич-панелей толщиной 150 мм.

Котельная поставляется на объект несколькими отдельными модулями, монтируемыми на общий фундамент.

Котельная  работает  в  автоматизированном  режиме  без  постоянного присутствия дежурного персонала.

Проектом предусматривается установка двух газовых водогрейных котлов «REX 100», мощностью 1020 кВт и одного водогрейного котла «REX 30», мощностью 300 кВт. Для продувки газопроводов предусмотрены продувочные газопроводы, которые выводятся на 1м выше крыши. Отвод дымовых газов от водогрейных котлов предусматривается через индивидуальные металлические изолированные газоходы и металлические изолированные дымовые трубы Ду450(2 шт.) Ду300(1 шт.). Котлы оснащаются индивидуальными дымовыми трубами высотой 15 м (от уровня земли).

Водоснабжение котельной предусмотрено от сетей МУП «Водоканал». Водоотведение стоков также будет осуществляется в городскую систему канализации   с последующей очисткой на ГОСК.

Отвод поверхностного стока с территории, прилегающей к зданию котельной,   осуществляется в систему ливневой канализации.

На период строительства проектом предусматривается:

Водоснабжение для нужд строительства планируется обеспечивать от существующих водопроводных сетей, для питья – привозной бутилированной водой.

Временное электроснабжение объекта планируется от существующих городских электросетей.

###### На территории объекта строительства предусмотрена установка мобильной сантехнической кабины, бытового вагончика и контейнера для сбора бытовых отходов.

Строительство котельной  планируется провести в течение 3 месяцев, включая подготовительный период.

### 1.1 Краткая характеристика физико-географических

и климатических условий района и площадки

строительства

Рыбинский район входит в состав Ярославской области. На западе он граничит с Мышкинским и Некоузским районами. На севере и северо-востоке с П.Володарского, на востоке с Тутаевским, на юге с Большесельским районами.

Район, как и вся область, расположен в центральной части Русской равнины в бассейне верхней Волги. Поверхность района представляет собой холмистую, местами заболоченную равнину, отметки высот которой колеблются преимущественно от 102 абс.м до 140 абс.м. Холмистая поверхность на северо-западе района переходит в Молого-Шекснинскую низину, занятую в настоящее время Рыбинским водохранилищем.

На северо-востоке и севере района протекает река Ухра. Она берет начало в Тутаевском районе и впадает в водохранилище на границе Рыбинского района и П.Володарского. С юга через город Рыбинск протекает в реку Волгу река Черемуха. Левый приток реки Черемухи - река Коровка, правый - речка Еда.

Рыбинский район относится к лесной зоне. Леса смешанные с преобладанием хвойных пород сосны и ели. Почвы преимущественно дерново-подзолистые.

Климатическая характеристика Рыбинского района.

Рыбинский район входит в зону умеренно-континентального климата, с умеренно теплым и влажным летом, умеренно холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени.

Континентальность климата характеризуется суточными, месячными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха равна 2,7 - 3,0  С. Абсолютная амплитуда температуры достигает 82-86 гр.

Многообразие каждого сезона по времени начала и конца, а также по конкретным погодным условиям связано с особенностью циркуляции любого сезона. Характерной особенностью циркуляции атмосферы в умеренных широтах является  циклоническая деятельность.

Немаловажное значение на климат прибрежной зоны оказывает Рыбинское водохранилище. Так, весной, когда снег полностью  растаял, а водохранилище еще покрыто льдом, температура над водохранилищем будет значительно ниже, чем над сушей. Поэтому при ветрах, дующих с водохранилища на сушу, будет поступать воздух с более низкой температурой. Осенью, в ночное время, воздух над сушей выхолаживается быстрее, чем над водохранилищем. В это время года на прибрежной части суши, когда ветер дует с воды, температура воздуха ночью будет выше, чем в удалении от берега.

Продолжительность весны, если ее считать периодом от перехода средней суточной температуры воздуха через 0 С до окончания ночных заморозков, небольшая, в среднем 35-45 дней. Весна самое малооблачное и сухое время года, она характеризуется быстрым ростом температуры воздуха.

Для весны характерны проникновения более теплых масс с юга на север и, наоборот, глубокие вторжения с севера и северо-востока на юг арктических масс воздуха. Вторжения арктических масс  севера и северо-востока вызывают резкое понижение температуры воздуха вплоть до заморозков на общем фоне положительных средних суточных температур. Средняя дата последнего заморозка на открытой местности приходится на 13 мая. Самая поздняя дата заморозков по Рыбинскому району отмечена 9 июня.

За начало лета условно принято считать переход средней суточной температуры воздуха через 15 С. Лето в нашем районе бывает умеренно теплое, влажное. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца июля составляет 17,7 С. В отдельные жаркие, летние дни максимальная температура воздуха достигает 35,6 С. Летом, нередко, наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Максимум осадков приходится на летний период, и за три летних месяца выпадает около 40% годового количества осадков.

Осенний сезон так же, как и весенний является переходным. Начало его приходится на первую декаду сентября, а  конец на третью декаду октября - первую ноября.

Началом зимнего режима принято считать устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 С. Продолжительность зимы составляет пять месяцев. Однако, наиболее типичной частью зимы являются три ее месяца - декабрь, январь, февраль. Зимний период характеризуется устойчивым снежным покровом. Зимой преобладают пасмурная погода с умеренными морозами. Средняя месячная температура самого холодного месяца - января составляет -11,2 С. Минимальная температура воздуха в отдельные годы достигает -42, -46

Среднегодовая повторяемость ветров различных направлений в %

Таблица 1

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость % | 9.8 | 5.8 | 7.4 | 14.3 | 13.1 | 17.9 | 12.3 | 14.2 | 5.2 |

Климатическая характеристика зимнего периода

Таблица 2

| Месяцы | XI | XII | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. месячная температура воздуха | -2.7 | -8.2 | -10.8 | -10.9 | -6 |
| Ср. минимум температуры воздуха | -4.9 | -11.4 | -14.4 | -15.2 | -10.1 |
| Абсолютный минимум температуры | -30 | -39 | -46 | -39 | -24 |
| Ср. максимум температуры воздуха | -0.6 | -5.7 | -7.8 | -7.2 | -1.8 |
| Абсолютный максимум температуры | 12 | 6 | 5 | 5 | 13 |
| Ср. месячное количество осадков в мм | 45 | 40 | 35 | 31 | 32 |
| Ср. высота снежного покрова в см | 6 | 14 | 27 | 38 | 39 |

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 23 ноября

Средняя дата схода снежного покрова – 18 апреля

Средняя величина промерзания почвы составляет 75 см, наибольшая – 116 см,

наименьшая -  18 см.

Климатическая характеристика весны

Таблица 3

| Месяцы | IV | V |
| --- | --- | --- |
| Ср. месячная температура воздуха | 2.7 | 10.4 |
| Ср. минимум температуры воздуха | -1.3 | 5.8 |
| Абсолютный минимум температуры | -24.0 | -9.0 |
| Ср. максимум температуры воздуха | 6.8 | 15.1 |
| Абсолютный максимум температуры | 28 | 31 |
| Ср. месячное количество осадков в мм | 33 | 50 |

Фоновые концентрации вредных веществ города Рыбинска

Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: диоксид азота.  Фон определен без учета вклада предприятия, для которого он запрашивается. Значения фоновых концентраций для специфических вредных веществ не установлены из-за отсутствия данных наблюдений.

- Таблица 4

- Концентрация Сф, мг/куб.м

|  | Период наблюдений | Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации (мг/м3) при скорости ветра, м/с. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 – 2 | 3 – 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | С | В | Ю | З |
| г.Рыбинск ПНЗ №1, ул.Чкало-ва, 89 | 2010 – 2014гг. | Диоксид азота | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
|  |  | Серы диоксид | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рассмотрено воздействие проектируемого объекта на все элементы природной среды (воздух, земля, вода, растительность и животный мир) и по результатам оценки разработан комплекс природоохранных мероприятий по предупреждению и снижению негативного воздействия.

В настоящем разделе выполнена оценка воздействия проектируемого объекта в периоды строительства и эксплуатации.

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух

В период эксплуатации имеются выбросы загрязняющих веществ от котлов, установленных в здании котельной.

В период строительства воздействие на атмосферный воздух носит временный характер и связано с выбросами загрязняющих веществ от сварочных, окрасочных , земляных работ, двигателей  грузового транспорта и дорожных машин.

Расчетами определено, что приземные концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта  на границе ближайшей жилой застройки  не превышают гигиенические нормативы.

Шумовое воздействие на атмосферный воздух

В период эксплуатации источниками шума является оборудование котельной.

В период строительства объекта источниками шума являются машины и механизмы, работающие на строительной площадке.

Расчетами определено, что эквивалентные и максимальные уровни звука от источников шума проектируемого объекта  на границе ближайшей жилой застройки не превышают предельно допустимых уровней.

Воздействие на подземные и поверхностные воды

Проектируемая котельная находится вне водоохранных зон. Расстояние до р. Волга составляет 440м.

Отвод поверхностного стока с территории, прилегающей к зданию котельной,   осуществляется в систему ливневой канализации.

Водоснабжение котельной предусмотрено от сетей МУП «Водоканал». Водоотведение стоков также будет осуществляется в городскую систему канализации   с последующей очисткой на ГОСК.

Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы

Проектируемый объект размещается в границах отвода земельного участка, дополнительный отвод земли во временное пользование не предусматривается.

Проектом предусматривается обратная засыпка ям, траншей при строительстве объекта, вывоз строительных отходов, ТБО и другие мероприяти по охране почвы.

Воздействие на растительный и животный мир

Воздействие на растительный и животный мир оказывается в основном в период строительства. Участок, предназначенный для строительства, расположен городской черте.

Видов растений, занесенных  в  Красную  книгу,  на  территории  участка    не зарегистрировано.

Воздействие на животный мир будет оказано в период строительных работ, после окончания работ уровень снизится до существующего.

Отходы

Одни из факторов воздействия на окружающую среду являются производственные и бытовые отходы.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов в период эксплуатации приведены в таблице подраздела .

Отходы, образующиеся в период проведения строительства, без временного накопления, по мере образования предусматривается вывозить на размещение, захоронение и использование в лицензированные организации .

При осуществлении мероприятий по обращению с отходами, предусмотренными проектом и соблюдении санитрано-гигиенических требований по складированию и вывозу бытовых и производственных отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатции объекта, не будет оказано негативного воздействия на состояние окружающей среды.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

3.1 Характеристика источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу

Период эксплуатации

При вводе объекта в эксплуатацию источниками загрязнения атмосферного воздуха  будут:   котельная  с двумя газовыми котлами REX 100 и 1 котлом  REX-30.  В качестве резервного топлива принято диз. топливо. Для хранения дизтоплива предусмотрен резервуар объемом 0,8м3.

При работе  котлов на газе в атмосферный воздух выделяются:

- оксид углерода;

- оксид азота;

- диоксид азота;

- бенз-а-пирен.

При работе  котлов на диз. топливе в атмосферный воздух выделяются:

- оксид углерода;

- оксид азота;

- диоксид азота;

- серы диоксид;

- бенз-а-пирен:

- сажа.

При эксплуатации резервуара с дизтопливом в атмосферный воздух выделяются:

- углеводороды С12 – С19

- сероводород

При проведении профилактических и ремонтных работ в котельной производятся операции стравливания газа из оборудования и газопровода. При этом в атмосферу через продувочные свечи выделяются:

- метан;

- одорант (этилмеркаптан).

Период строительства

При  строительстве  на территории объекта  работает шесть единиц автотранспортной и дорожной техники (экскаватор,  бульдозер, грузовой автомобиль,  автокран, кран-трубоукладчик, каток дорожный) и в атмосферный воздух выделяются:

- оксид углерода;

- углеводороды бензина;

- углеводороды керосина;

- диоксид азота;

- оксид азота;

- диоксид серы (сернистый ангидрид);

- сажа;

В процессе работы  повторяются следующие эксплуатационные циклы автомобилей:

- въезд на территорию;

- запуск двигателя;

- движение техники без нагрузки (откат бульдозера назад, перемещение к

очередной нагрузке);

- движение техники с нагрузкой (экскаватор перемещает материал в ковше,

бульдозер перемещает груз);

- выезд с территории.

Исходя из этих данных, производится расчет  выбросов  вредных  веществ. При расчете максимального количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу (г/сек) учитывалась техника, работающая на площадке одновременно (экскаватор, грузовой автомобиль),  а при расчете суммарных выбросов (т/год)  учитывался весь автотранспорт.

Проектом предусмотрены  работы по сварке п/э труб, металлоконструкций, а также антикоррозионное покрытие эмалью и грунтом,  при осуществлении которых в атмосферный воздух выделяются следующие вещества:

От сварки металлоконструкций:

- оксид железа;

- оксид марганца

- фтористый водород

От сварки п/э труб:

- углерода оксид;

- кислота уксусная

От окрасочных работ:

- ксилол;

- уайт-спирит;

В ходе строительства ведутся земляные работы. При производстве земляных работ пыления не происходит, т.к. используемый грунт имеет влажность 3% и более.

3.2 Расчет выбросов в период эксплуатации объекта

Расчет выбросов от газового котла REX-100

(Источники №0001, №0002 организованные)

В котельной запроектированы 2 котла REX-100, основное топливо –газ, резервное-дизельное топливо.  Дымовые газы от котлов удаляются в дымовые трубы от каждого котла. Диаметр 450мм, высота труб -15 м .

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен для двух случаев:

- топливо газ. Расчет валовых выбросов производился, исходя из расчетного годового объема потребления газа для газового котла. Расход газа для 1 котла REX-100 составляет 117 м3/час. Время работы котла за год составляет 6000 часов.

- дизельное топливо. Расчет валовых выбросов производился, исходя из расчетного годового объема потребления дизельного топлива для котла. Расход диз.топлива для 1 котла REX-100 составляет 93 л/час. Время работы котла за год составляет 6000 часов.

Расчет выбросов от котлов производился согласно «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час. ГК РФ по охране окружающей среды». Москва, 1999 г;  Методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»";

Методическому письму НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»; Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ для работы котла на газе приведены в таблице 5.  Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении.

Таблица 5

| Вещество | Класс Опасности | ПДК или ОБУВ | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 3 | 0.2 | 0.0411725 | 45.741418 |
| Азота оксид | 3 | 0.4 | 0.0066905 | 7.432980 |
| Углерода оксид | 4 | 5 | 0.1212575 | 62.859888 |
| Бенз-а-пирен | 1 | 1e-6 | 0.00000002398 | 0.00001242009 |

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ для работы котла на дизельном топливе приведены в таблице 6.  Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении.

Таблица 6

| Вещество | Класс Опасности | ПДК или ОБУВ | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 3 | 0.2 | 0,0797660 | 56,964842 |
| Азота оксид | 3 | 0.4 | 0,0129620 | 9,256787 |
| Серы диоксид | 3 | 0.5 | 0,0829080 | 42,979507 |
| Сажа | 3 | 0,15 | 0,0275830 | 14,299036 |
| Углерода оксид | 4 | 5 | 0,1170665 | 60,687277 |
| Бенз-а-пирен | 1 | 1e-6 | 0,00000008018 | 0,00004153348 |

Расчет выбросов от газового котла REX-30

(Источник №0003, организованный)

В котельной запроектирован 1 котел REX-30.  основное топливо –газ, резервное-дизельное топливо.  Дымовые газы от котла удаляются в дымовую трубу диаметром 300мм, высота трубы -15 м .

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен для двух случаев:

- топливо газ. Расчет валовых выбросов производился, исходя из расчетного годового объема потребления газа для газового котла. Расход газа для 1 котла REX-30 составляет 34 м3/час. Время работы котла за год составляет 6000 часов.

- дизельное топливо. Расчет валовых выбросов производился, исходя из расчетного годового объема потребления дизельного топлива для котла. Расход диз.топлива для 1 котла REX-30 составляет 27 л/час. Время работы котла за год составляет 6000 часов.

Расчет выбросов от котла производился согласно «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час. ГК РФ по охране окружающей среды». Москва, 1999 г;  Методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»";

Методическому письму НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»; Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ для работы котла на газе приведены в таблице 7.  Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении.

Таблица 7

| Вещество | Класс Опасности | ПДК или ОБУВ | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 3 | 0.2 | 0,0103473 | 9,186289 |
| Азота оксид | 3 | 0.4 | 0,0016814 | 1,492772 |
| Углерода оксид | 4 | 5 | 0,0352356 | 18,266976 |
| Бенз-а-пирен | 1 | 1e-6 | 0,00000000534 | 0,00000276401 |

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ для работы котла на диз. топливе приведены в таблице 8.  Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении.

Таблица 8

| Вещество | Класс Опасности | ПДК или ОБУВ | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 3 | 0.2 | 0,0000285 | 19,350751 |
| Азота оксид | 3 | 0.4 | 0,0000046 | 3,144497 |
| Серы диоксид | 3 | 0.5 | 0,0000294 | 15,240960 |
| Сажа | 3 | 0,15 | 0,0000098 | 5,070580 |
| Углерода оксид | 4 | 5 | 0,0000415 | 21,520311 |
| Бенз-а-пирен | 1 | 1e-6 | 0,00000000002 | 0,00001124555 |

Расчет выбросов от продувочной свечи котельной

(Источник №0004, организованный)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно «Инструкции по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1.19-058-2006 (Москва, ООО «ГАЗПРОМ», 2006г.) и «Методическим указаниям по расчету выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ООО «Газпром». СТО Газпром 11-2005».

При продувках технологического оборудования природным газом объем выброса определяется по формуле:

0,0029*V*k*(Pа +Рг)

V=  ----------------------------, где

273 +Тг

V –геометрический объем продуваемого газопровода

V= (πd2/4)*l

Pа – атмосферное давление, па

Рг – избыточное давление газа при продувке( не более 0,1 Мпа для газопроводов среднего и высокого давления)

Тг – температура газа, С°

k  - поправочный коэффициент (1,25-1,3)

V = (3,14 * 0,0252):4 * 0,5 = 0,000245м3

V =((0,0029*0,000245*1,25*(0,102*106+0,1*106)):268 = 0,000669м3

Максимальный разовый выброс газа с учетом осреднения – за 20-ти минутный промежуток времени (согласно ОНД-86):

Мг = 0,000669/1200 = 5,57·10-7м3/сек.

Расчет выбросов индивидуальных компонентов:

метан

Мм = Мг  * ρ * 103 = 5,57·10-7  * 0,692 * 103 = 0,000385 г/сек;

Gм = Vг* ρ  * 10-6 = 0,000669* 0,692  * 10-6 = 4,6·10-10 т/год.

Смесь природных меркаптанов (одорант СПМ)

содержание одоранта       Со = 0,016г/м3

Содержание одоранта пересчитано согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург 2012 г.

0,016*1,9375 = 0, 031г/м3

Мо = Мг * Со = 5,57·10-7 * 0,031 = 0,173 ·10-7 г/сек;

Gо = Vг * Со * 10-6 = 0,000669 * 0,031 * 10-6 = 2,07·10-11 т/год.

Таблица 9

| Вещество | Класс Опасности |  | ПДК или ОБУВ |  | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан |  | 50.0 |  | 0,000385 |  | 4,6·10-10 |
| Одорант СПМ (по этилмеркаптану) | 3 | 5 Е-5 |  | 0,173 ·10-7 |  | 2,07·10-11 |

Расчет выбросов от резервуара

Хранение дизтоплива осуществляется на площадке в резервуаре объемом 0,8 м3. Расчет выбросов от резервуара производился согласно «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Москва, 1998г.

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ приведены в таблице   10. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении.

Таблица 10

| Вещество | Класс Опасности | ПДК или ОБУВ | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды С12 – С19 | 4 | 1 | 0,00313 | 0,0000548 |
| сероводород | 2 | 0.008 | 0,00000879 | 0,000000154 |

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников для периода эксплуатации приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Вещество | Класс Опасности | ПДК или ОБУВ | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 3 | 0.2 | 0,131314 | 131,2433 |
| Азота оксид | 3 | 0.4 | 0,021339 | 21,32704 |
| Сажа | 3 | 0,15 | 0,027592 | 19,36958 |
| Серы диоксид | 3 | 0.5 | 0,082937 | 58,22047 |
| Углерода оксид | 4 | 5 | 0,273601 | 163,3345 |
| Бенз-а-пирен | 1 | 1e-6 | 1,1E-07 | 6,8E-05 |
| Метан |  | 50.0 | 0,000385 | 4,6·10-10 |
| Одорант СПМ (по этилмеркаптану) | 3 | 5 Е-5 | 0,0000000173 | 2,07·10-11 |
| Углеводороды С12 – С19 | 4 | 1 | 0,00313 | 0,0000548 |
| сероводород | 2 | 0.008 | 0,00000879 | 0,000000154 |
| ИТОГО: |  |  | 0,512715 | 374,1254 |

3.3 Расчет выбросов  на этапе строительства

Строительная площадка

(источник №6501, площадной  неорганизованный)

Расчет суммарных выбросов проводился для шести единиц автотранспортной и дорожной техники (экскаватор,  бульдозер, грузовой автомобиль,  автокран, кран-трубоукладчик, каток дорожный). Суммарное время выполнения работы на территории в день для автодорожной техники: грузового автомобиля, экскаватора, автокрана, бульдозера составляет  240 мин. Строительство планируется провести  в течение  3 месяцев.

Исходя из этих данных, производится расчет  выбросов  вредных  веществ. При расчете максимального количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу (г/сек) учитывалась техника, работающая одновременно: экскаватор, грузовой автомобиль. При расчете суммарных выбросов (т/год)  учитывалась вся техника.

Максимальные разовые выбросы рассчитаны для зимнего  периода. Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Вещество | Класс Опасности |  | ПДК или ОБУВ |  | Масса выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с |  | т/год |
| Азота диоксид | 3 | 0,2 |  | 0,058871 |  | 0,027972 |  |
| Азота оксид | 3 | 0.4 |  | 0,009562 |  | 0,004544 |  |
| Сажа | 3 | 0,15 |  | 0,008523 |  | 0,003945 |  |
| Серы диоксид | 3 | 0.5 |  | 0,006377 |  | 0,002917 |  |
| Углерода оксид | 4 | 5 |  | 0,082702 |  | 0,029228 |  |
| Керосин | 4 | 1,2 |  | 0,019633 |  | 0,007617 |  |

Сварочный пост

(источник №6502, площадной  неорганизованный)

Проектом предусмотрены  работы по сварке металлоконструкций, при осуществлении которых в атмосферный воздух выделяются следующие вещества:

- оксид железа;

- оксид марганца

- фтористый водород

Сварка металлоконструкций производится с помощью электродов. Расход электродов составляет 280 кг.

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ в атмосферный воздух приведены в таблице   13.

Таблица 13

| Вещество | Класс Опасности |  | ПДК или ОБУВ, мг/м3 |  | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железа оксид | 3 | 0,04 |  | 1,26E-03 |  | 2,53E-03 |
| Марганец и его соединения | 2 | 0,01 |  | 2,17E-04 |  | 4,37E-04 |
| Фтористые газообразные соединения | 2 | 0,02 |  | 5,56E-05 |  | 1,12E-04 |

Проектом предусмотрены  работы по сварке полиэтиленовых труб, при осуществлении которых в атмосферный воздух выделяются следующие вещества:

- оксид углерода;

- кислота уксусная

Сварка полиэтиленовых труб производится с помощью нагревательных элементов.

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ в атмосферный воздух приведены в таблице   14.

Таблица 14

| Вещество | Класс Опасности |  | ПДК или ОБУВ, мг/м3 |  | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерода оксид | 4 | 5 |  | 0,0000056 |  | 0,0000009 |
| Кислота уксусная | 2 | 0,2 |  | 0,0000111 |  | 0,0000017 |

Окрасочный пост

(источник №6503, площадной  неорганизованный)

Проектом предусмотрены  работы - покрытие эмалью ПФ-115 и грунтом ГФ-021,  при осуществлении которых в атмосферный воздух выделяются следующие вещества:

- ксилол;

- уайт-спирит;

Расход эмали ПФ-115 составляет 60 кг, грунта ГФ-021 – 60 кг. Окраска осуществляется при помощи кисти.

Состав и рассчитанные количества выбрасываемых веществ в атмосферный воздух приведены в таблице  15.

Таблица 15

| Вещество | Класс Опасности |  | ПДК или ОБУВ, мг/м3 |  | Масса выброса г/с т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ксилол | 3 | 0,2 |  | 0,0117 |  | 0,0405 |
| Уайт-спирит |  | 1 |  | 0,0039 |  | 0,01350 |

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников для периода строительства приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Вещество | Класс Опасности |  | ПДК или ОБУВ |  | Масса выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с |  | т/год |
| Азота оксид | 3 | 0,4 |  | 0,058871 |  | 0,027972 |  |
| Азота диоксид | 3 | 0.2 |  | 0,009562 |  | 0,004544 |  |
| Сажа | 3 | 0,15 |  | 0,008523 |  | 0,003945 |  |
| Серы диоксид | 3 | 0.5 |  | 0,006377 |  | 0,002917 |  |
| Углерода оксид | 4 | 5 |  | 0,082702 |  | 0,029228 |  |
| Керосин | 4 | 1,2 |  | 0,019633 |  | 0,007617 |  |
| Железа оксид | 3 | 0,04 |  | 0,00126 |  | 0,00253 |  |
| Марганца оксид | 2 | 0,01 |  | 0,000217 |  | 0,000437 |  |
| Водород фтористый | 2 | 0,02 |  | 0,0000556 |  | 0,000112 |  |
| Ксилол | 3 | 0,2 |  | 0,0117 |  | 0,1350 |  |
| Уайт-спирит |  | 1 |  | 0,0039 |  | 0,04500 |  |
| Кислота уксусная | 2 | 0,2 |  | 0,0000111 |  | 0,0000017 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,202811 |  | 0,259303 |  |

3.4 Характеристика мероприятий по регулированию

выбросов в периоды неблагоприятных

метеоусловий (НМУ)

Назначение объекта не позволяет планировать сокращение выбросов в атмосферу при наступлении НМУ.

3.5. Результаты расчетов приземных концентраций

загрязняющих веществ

На период эксплуатации ( работа котлов на газе)

В расчет рассеивания были введены 8 загрязняющих веществ, выбрасываемые 5 источниками загрязнения атмосферы.

При выполнении расчетов были заданы следующие условия:

- расчеты  выполняются по веществам,  для которых согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)», СПб., 2012, отношение С/ПДК меньше  коэффициента целесообразности расчетов, равного 0,01,

- при расчетах осуществляется перебор направлений ветра  с  шагом один градус,

- средняя максимальная температура наиболее жаркого периода+ 23,2 °С.

- средняя минимальная температура наиболее холодного периода– минус 11,9°С.

- скорость ветра5% обеспеченности– 5 м/с.

- коэффициент стратификации– 160.

- расчет произволся с учетом фона по веществу: диоксид азота

Для основного  расчета  рассеивания  вредных  веществ в атмосфере принята расчетная площадка размером:

-250 х 200 м, с шагом 25 м,

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с использованием программы "Эколог ПРО" версия 3.0.

Для расчета рассеивания  загрязняющих  веществ в атмосфере установлены точки на границе территори и котельной и  ближайшей жилой застройки:

Р1 - точка на северной границе;

Р2 - точка на восточной границе;

Р3 – точка на южной границе;

Р4 – точка на западной границе;

Р5 – точка в северо-восточном направлении уж.д. №55 по ул. Пароходная.

В таблице 17 приведены результаты расчета приземных концентраций, полученные в расчетных точках.

Таблица17

| Наименование вредного вещества | Концентрации, д.ПДК в расчетных точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| Азота диоксид | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,08 |
| Азота оксид | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Углерода оксид | 0,0015 | 0,0038 | 0,0025 | 0,0019 | 0,01 |
| Бенз-а-пирен | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Метан | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Одорант СПМ (по этилмеркаптану) | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Углеводороды С12 – С19 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| сероводород | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |

На основании проведенных расчетов загрязнения атмосферы установлено, что совокупная концентрация каждого вещества не превышает 1 ПДК на границе территории котельной и ближайшей жилой застройки, что соответствует гигиеническим требованиям к охране атмосферного воздуха населенных мест СанПин 2.1.6 1032-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Результаты расчетов концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках приведены в Приложении.

На период эксплуатации (работа котлов на дизельном топливе)

В расчет рассеивания были введены 10 загрязняющих веществ, выбрасываемые 5 источниками загрязнения атмосферы.

При выполнении расчетов были заданы следующие условия:

- расчеты  выполняются по веществам,  для которых согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)», СПб., 2012, отношение С/ПДК меньше  коэффициента целесообразности расчетов, равного 0,01,

- при расчетах осуществляется перебор направлений ветра  с  шагом один градус,

- средняя максимальная температура наиболее жаркого периода+ 23,2 °С.

- средняя минимальная температура наиболее холодного периода– минус 11,9°С.

- скорость ветра5% обеспеченности– 5 м/с.

- коэффициент стратификации– 160.

- расчет произволся с учетом фона по веществам: диоксид азота, диоксид серы.

Для основного  расчета  рассеивания  вредных  веществ в атмосфере принята расчетная площадка размером:

-250 х 200 м, с шагом 25 м,

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с использованием программы "Эколог ПРО" версия 3.0.

Для расчета рассеивания  загрязняющих  веществ в атмосфере установлены точки на границе территори и котельной и  ближайшей жилой застройки:

Р1 - точка на северной границе;

Р2 - точка на восточной границе;

Р3 – точка на южной границе;

Р4 – точка на западной границе;

Р5 – точка в северо-восточном направлении уж.д. №55 по ул. Пароходная.

В таблице 18 приведены результаты расчета приземных концентраций, полученные в расчетных точках.

Таблица18

| Наименование вредного вещества | Концентрации, д.ПДК в расчетных точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| Азота диоксид | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,62 |
| Азота оксид | 0,005 | 0,01 | 0,0079 | 0,0057 | 0,03 |
| Углерода оксид | 0,0036 | 0,0085 | 0,0057 | 0,0042 | 0,02 |
| Сажа | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,14 |
| Серы диоксид | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,13 |
| Бенз-а-пирен | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Метан | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Одорант СПМ (по этилмеркаптану) | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Углеводороды С12 – С19 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| сероводород | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Серы диоксид и сероводород | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,13 |
| Азота диоксид, серы диоксид | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,28 |

На основании проведенных расчетов загрязнения атмосферы установлено, что совокупная концентрация каждого вещества не превышает 1 ПДК на границе территории котельной и ближайшей жилой застройки, что соответствует гигиеническим требованиям к охране атмосферного воздуха населенных мест СанПин 2.1.6 1032-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Результаты расчетов концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках приведены в Приложении.

На период строительства

В расчет рассеивания были введены 12 загрязняющих веществ и 2 группы суммации, выбрасываемых  3 источниками загрязнения атмосферы.

- расчеты  выполняются по веществам,  для которых согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)», СПб., 2012, отношение С/ПДК меньше  коэффициента целесообразности расчетов, равного 0,01,

- при расчетах осуществляется перебор направлений ветра  с  шагом один градус,

- средняя максимальная температура наиболее жаркого периода+ 23,2 °С.

- средняя минимальная температура наиболее холодного периода– минус 11,9°С.

- скорость ветра5% обеспеченности– 5 м/с.

- коэффициент стратификации– 160.

- расчет произволся с учетом фона по веществу: диоксид азота

Для основного  расчета  рассеивания  вредных  веществ в атмосфере принята расчетная площадка размером:

-250 х 200 м, с шагом 25 м,

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с использованием программы "Эколог ПРО" версия 3.0.

Для расчета рассеивания  загрязняющих  веществ в атмосфере установлены точки на границе территори и котельной и  ближайшей жилой застройки:

Р1 - точка на северной границе;

Р2 - точка на восточной границе;

Р3 – точка на южной границе;

Р4 – точка на западной границе;

Р5 – точка в северо-восточном направлении уж.д. №55 по ул. Пароходная.

В таблице 19 приведены результаты расчета приземных концентраций, полученные в расчетных точках.

Таблица 19

| Наименование вредного вещества | Концентрации, д.ПДК в расчетных точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| Азота оксид | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Азота диоксид | 0,6 | 0,83 | 0,85 | 0,9 | 0,85 |
| Сажа | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |
| Серы диоксид | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Углерода оксид | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Керосин | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| Железа оксид | 0,01 | 0,01 | 0,0096 | 0,0084 | 0,0077 |
| Марганца оксид | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Водород фтористый | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Бенз-а-пирен | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК | <0,01 д. ПДК |
| Ксилол | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| Уайт-спирит | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Серы диоксид и фтористый водород | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| Азота диоксид, серы диоксид | 0,18 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,35 |

На основании проведенных расчетов загрязнения атмосферы установлено, что совокупная концентрация каждого вещества, с учетом фона,  не превышает 1 ПДК на границе СЗЗ, что соответствует гигиеническим требованиям к охране атмосферного воздуха населенных мест СанПин 2.1.6 1032-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Результаты расчетов концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках приведены в Приложении.

3.6. Результаты расчетов уровней шума и их анализ

Период эксплуатации

Расчет шумового воздействия проведен для  оборудования котельной. Расстояние  до ближайшей жилой застройки составляет 32 м. Расчетные точки для выполнения расчета шумового воздействия взяты  на границе жилой застройки.

Определение уровней звукового давления в расчетных точках

Уровень звука  Lтер. на территории жилой застройки определяется по формуле:

Lтер.=Lэкв. – Lрас.– Lэкр.– Lзел.

где:

Lэкв - шумовая характеристика источника шума, дБА;

Lрас. – снижения  уровня звука в зависимости от расстояния. дБА;

Lэкр. – снижение уровня звука экранами на пути распространения звука, дБА;

Lзел. – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА.

В проектируемой котельной предусмотрена естественная вентиляция.   В котельной установлены 2 котла марки REX 100 и 1котел REX-30 . Источниками шума являются 2 горелки Baltur TBML 120 MC  горелка Baltur TBG 35 MC со следующими характеристиками:

| Наименование источника шума | среднегеометрические октавные полосы в Гц, |  |  |  |  |  |  |  | Lэкв, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Горелка котла Baltur TBML 120 MC | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Горелка котла Baltur TBML 35 MC | 89 | 82 | 78 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 76 |

Горелки  оснащены шумоглушителями марки DN300, обеспечивающими снижение шума на 15 дБ. Таким образом уровень шума от горелок с учетом шумоглушения составит:

| Наименование источника шума | среднегеометрические октавные полосы в Гц, |  |  |  |  |  |  |  | Lэкв, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Уровень шума от горелки Baltur TBML 120 MC | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| шумоглушитель | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень шума горелок Baltur TBML 120 MC с учетом шумоглушения | 80 | 72 | 77 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 65 |
| Уровень шума от горелки Baltur TBML 35 MC | 89 | 82 | 78 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 76 |
| шумоглушитель | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень шума горелок Baltur TBML 120 MC с учетом шумоглушения |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |

В помещении котельной установлены насосы марки «Wilo» со следующими уровнями шума Lэкв, дБ:

1)Насос котлового контура зимнего режима "WILO", IL 80/130-5,5/2 2
N=5,5кВт - 63 дБ;
2) Насос котлового контура летнего режима  "WILO", IL 40/170-0,75/4 2
N=0.75кВт  - 53дБ;
3) Насос подмешивающий "WILO", TOP-S 40/10 2
N=0,35кВт -52дБ;
4)Насос подмешивающий "WILO",  TOP-S 25/10 1
N=0,18кВт -52дБ;
5) Насос сетевой контура ОВ , "WILO" IL 80/170-15/2

N=15кВт – 68дБ;
6) Насос сетевой контура ГВС , "WILO", IL 32/170-3/2

N=3кВт – 58дБ

Суммарный уровень звука от источников шума определяется согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»  по формуле:

n

Lcумм= 10 lg ∑ 100.1*Li

i=1

где Li  - уровень звукового давления от  i – го источника, дБ.

Суммарный уровень звука от всех насосов, а также горелок котельной будет равен:

Lcумм= 10 lg ∑ (100.1*63 + 10 0,1*53 + 10 0,1* 52 + 10 0,1*58 + 100,1*68+ 100,1*65+ 100,1*51) = 10 lg ∑( 1995262,3 + +199526,3 + 158489,3+ 630957,3+  6309573,4+ 125892,5 + 3162277,3) = 70,7 дБ

Оборудование котельной установлено внутри помещения котельной.

Уровень шума, прошедшего через препятствие, определяется по формуле:

LRp= L + 10 lgSn - ∆Lp – δд ,

где L – уровень шума в среднегеометрической октавной полосе;

Sn – площадь преграды в м2,  S= 96 м2 ;

∆Lp – звукоизоляция ограждающих конструкций – сэндвич панель толщиной 100 мм - 35 Дб ( Данные завода-изготовителя);

δд = 6дБ

Таким образом, уровень шума после ограждающих конструкций составляет:

LRp = 70,7 + 10 lg96– 35 – 6 = 55,8 дБ ( условный акустический центр -ИШ1)

Также источником будет шум, распространяющийся по дымовым трубам котельной. Котлы оснащены вентиляторами с установленными шумоглушителями, обеспечивающими снижение шума. Дымовые трубы - круглые диаметром 0,45м (2 шт.) и 0,3м (1шт.), высотой 15 м. При прохождении через трубы наблюдается снижение октавных уровней шума.

Октавный уровень звуковой мощности источника Lр определяется как разность между уровнем звуковой мощности вентилятора и суммой снижений уровней звуковой мощности в элементах сети:

Lр=L рист - Δ Lрсети

где Lp,ист - уровень звуковой мощности вентилятора

ΔLp,сети – суммарное снижение уровней звуковой мощности по пути распространения звука.

Таким образом уровень шума после шумоглушителя и прохождения по дымовой трубе составит:

Для котлов Rex 100 ( ИШ2, ИШ3)

| наименование | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lэкв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
| шумоглушитель | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| снижение в вентканале | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| уровень шума | 54 | 58,94 | 60,94 | 65,9 | 58,85 | 52,85 | 41,85 | 34,85 |  |

Для котла Rex 30 (ИШ4)

| наименование | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lэкв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор | 68 | 67 | 68 | 67 | 60 | 53 | 50 | 49 | 74 |
| шумоглушитель | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| снижение в вентканале | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| уровень шума | 52,9 | 51,9 | 52,9 | 51,9 | 44,8 | 37,8 | 34,8 | 33,8 |  |

К расчету принимаются 4 источника шума (ИШ1-ИШ4)

Для расчета шумового воздействия установлены точки на границе территории котельной и  ближайшей жилой застройки:

Р1 - точка на северной границе;

Р2 - точка на восточной границе;

Р3 – точка на южной границе;

Р4 – точка на западной границе;

Р5 – точка в северо-восточном направлении уж.д. №55 по ул. Пароходная.

Расчет шума проведен с использованием комплексной программы «Эколог-Шум» версия 1.0.2.47 , разработанной Санкт-Петербургской фирмой «ИНТЕГРАЛ». Программа реализует требования СниП 23-03-2003 «Защита от шума». Справочники шумовых характеристик  сертифицированы Госстандартом  РФ N РОСС RU.СП04.Н00084. Так как котельная работает круглосуточно, расчеты шумового воздействия выполнены для дневного и ночного времени.

Результаты расчета шумового воздействия  в дневное время

|  | Среднегеометрические октавные полосы в Гц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lэкв | Lмакс |
| Расчетная точка №1 | 26.23 | 28.74 | 29.10 | 33.35 | 26.25 | 20.06 | 8.85 | 0.00 | 32.39 | - |
| Расчетная точка №2 | 28.26 | 30.98 | 29.58 | 29.88 | 24.05 | 18.12 | 10.28 | 0.00 | 29.89 | - |
| Расчетная точка №3 | 25.14 | 28.07 | 27.70 | 30.25 | 23.63 | 17.52 | 8.09 | 0.00 | 29.62 | - |
| Расчетная точка №4 | 23.02 | 26.62 | 28.41 | 33.04 | 25.94 | 19.81 | 8.53 | 0.00 | 32.04 | - |
| Расчетная точка №5 | 17.34 | 20.21 | 19.52 | 21.70 | 14.85 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | - |
| ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам , с учетом поправки -5дБ…, Дневное время (с 7 до 23 часов) | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 | 70 |
| Наличие превышений в Р.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В помещении жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня звука конструкцией окна (окно с открытой форточкой ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетная точка №5 | 7.34 | 10.21 | 9.52 | 11.70 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | - |
| ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов…, Дневное время (с 7 до 23 часов) | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |

Эквивалентные уровни звука, создаваемые источниками шума проектируемого объекта на  границе территории котельной и ближайшей жилой застройки, не превышают предельно допустимые  уровни звука  по СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2 .

Расчеты шумового воздействия и графические материалы представлены в Приложении.

Результаты расчета шумового воздействия  в ночное время

|  | Среднегеометрические октавные полосы в Гц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lэкв | Lмакс |
| Расчетная точка №1 | 26.23 | 28.74 | 29.10 | 33.35 | 26.25 | 20.06 | 8.85 | 0.00 | 32.39 | - |
| Расчетная точка №2 | 28.26 | 30.98 | 29.58 | 29.88 | 24.05 | 18.12 | 10.28 | 0.00 | 29.89 | - |
| Расчетная точка №3 | 25.14 | 28.07 | 27.70 | 30.25 | 23.63 | 17.52 | 8.09 | 0.00 | 29.62 | - |
| Расчетная точка №4 | 23.02 | 26.62 | 28.41 | 33.04 | 25.94 | 19.81 | 8.53 | 0.00 | 32.04 | - |
| Расчетная точка №5 | 17.34 | 20.21 | 19.52 | 21.70 | 14.85 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | - |
| ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам , с учетом поправки -5дБ…, Ночное время (с 23 до 7 часов) | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| Наличие превышений в Р.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В помещении жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня звука конструкцией окна (окно с открытой форточкой ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетная точка №5 | 7.34 | 10.21 | 9.52 | 11.70 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | - |
| ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов…, Ночное время (с 23 до 7часов) | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |

Эквивалентные уровни звука, создаваемые источниками шума проектируемого объекта на  границе территории котельной и ближайшей жилой застройки, не превышают предельно допустимые  уровни звука  по СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2 .

Расчеты шумового воздействия и графические материалы представлены в Приложении.

Период строительства

Расчет шумового воздействия проведен для строительной площадки, на которой будет работать автомобильный транспорт и дорожная техника. Строительство планируется вести в обычное рабочее время с 8.00 до 17.00 .

Основными источниками шума  являются:

-   работа автотранспорта и  техники .

Определение уровней звукового давления в расчетных точках.

Уровень звука  Lтер. На территории  определяется по формуле:

Lтер.=Lэкв. – Lрас.– Lэкр.– Lзел.

Где:

Lэкв – шумовая характеристика источника шума, дБА;

Lрас. – снижения  уровня звука в зависимости от расстояния. дБА;

Lэкр. – снижение уровня звука экранами на пути распространения звука, дБА;

Lзел. – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА.

Исходные данные:

В таблице приведены уровни шума строительной техники.

| Наименование техники и механизмов | Эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-2626 01А | 78 | 84 |
| Автокран КС-45717 | 82 | 85 |
| Бульдозер ДЗ-240 | 78 | 84 |
| Грузовой автомобиль | 80 | 86 |

Вся техника, работающая на строительной площадке, учтена как один объемный источник шума ИШ 1.

Суммарный уровень звука от источников шума  определяется согласно СниП 23-03-2003 «Защита от шума» по формуле:

n

Lcумм= 10 lg ∑ 100.1*Li

i=1

где Li  - уровень звукового давления от  i – го источника, дБА.

Суммарный эквивалентный уровень звука от всех источников стройплощадки равен:

Lcумм экв.= 10 lg ∑ (100.1*78 + 10 0,1*82  +10 0,1*78 +   10 0,1*80) = 10 lg ∑( 63095734,448 + 158489319,246 + 63095734,448 + 100000000) =86 дБА

Суммарный максимальный уровень звука от всех источников стройплощадки равен:

Lcумм  макс.= 10 lg ∑ (100.1*84 + 10 0,1*85  +10 0,1*84 +   10 0,1*86 + 10 0,1*83 + 10 0,1*88  ) = 10 lg ∑( 251188643,154 + 316227766,017 + 251188643,154 + 398107170,553) = 91 дБА

Расчет шума проведен с использованием комплексной программы «Эколог-Шум» версия 1.0.2.47, разработанной Санкт-Петербургской фирмой «ИНТЕГРАЛ». Программа реализует требования СниП 23-03-2003 «Защита от шума». Справочники шумовых характеристик  сертифицированы Госстандартом  РФ N РОСС RU.СП04.Н00084.

Для расчета рассеивания  загрязняющих  веществ в атмосфере установлены точки на границе территории котельной и  ближайшей жилой застройки:

Р1 - точка на северной границе;

Р2 - точка на восточной границе;

Р3 – точка на южной границе;

Р4 – точка на западной границе;

Р5 – точка в северо-восточном направлении уж.д. №55 по ул. Пароходная.

При расчете шумового воздействия учтено препятствие- ограждение стройплощадки из профлиста.

Результаты расчета шумового воздействия

|  | Среднегеометрические октавные полосы в Гц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lэкв | Lмакс |
| На территории, непосредственно прилегающей к жилым домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная точка №1 | 61.31 | 58.45 | 49.42 | 41.04 | 33.72 | 26.36 | 18.44 | 10.81 | 46.21 | 50.21 |
| Расчетная точка №2 | 57.85 | 55.58 | 47.12 | 39.09 | 31.89 | 24.50 | 16.33 | 8.62 | 43.69 | 47.69 |
| Расчетная точка №3 | 56.73 | 53.77 | 44.66 | 36.25 | 28.91 | 21.50 | 13.28 | 5.59 | 41.49 | 45.49 |
| Расчетная точка №4 | 56.12 | 53.35 | 44.39 | 36.03 | 28.70 | 21.29 | 13.13 | 5.39 | 41.15 | 45.15 |
| Расчетная точка №5 | 50.78 | 49.50 | 42.38 | 35.91 | 30.19 | 23.85 | 16.16 | 6.98 | 39.12 | 43.12 |
| ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам , Дневное время (с 7 до 23 часов) | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

Эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые источниками проектируемого объекта в период строительства (работа строительной техники)  в расчетных точках, установленных на границе территории котельной и ближайшей жилой застройки, не превышают  предельно допустимые уровни звука по СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2 .

3.7. Обоснование решений по очистке сточных вод  и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению

аварийных сбросов сточных вод

Период эксплуатации

Водоснабжение проетируемой котельной запроектировано от сетей МУП «Водоканал». Водоотведение стоков также будет осуществляется в городскую систему канализации   с последующей очисткой на ГОСК.

Баланс водопотребления-водоотведения представлен в таблице:

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/час | м3/час макс | м3/час средний | м3/сут |  |
| Подпитка тепловой сети | 1,53 | 5,5 |  | 132 |  |
| Общий расход воды |  |  |  | 132 |  |
| Аварийная подпитка тепловой сети | 1,95 | 7 |  | 168 |  |
| стоки | 0,31 | 1,13 |  | 1,21 |  |

Отвод поверхностного стока с территории, прилегающей к проектируемому зданию котельной,   осуществляется в систему городской ливневой канализации.

Загрязненность данной категории стоков обусловлена санитарным состоянием территории и характером выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Период строительства

Обеспечение строительной площадки водными ресурсами для удовлетворения производственных потребностей предусматривается производить из существующих водопроводных сетей. Для питьевых нужд будет использоваться привозная бутилированная вода.

Потребности в  воде на период строительства составляют:

- на производственные нужды, л/с:

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя;

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр=1,2х500х23х1,5/(8х3600)=0,72 л/с

- на хозяйственно-бытовые нужды, л/с:

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр = 23 - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

Qхоз=15х23х2/(3600х8)+30х(28х0,8)/(60х45) =0,27л/с

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.

Общая потребность в воде:

Q= Qпр+ Qхоз+ Qпож=0,72+0,27+5= 5,99 л/с.

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод планируется осуществлять с использованием мобильных сантехнических кабин с последующей передачей стоков на городские очистные сооружения канализации ГОСК.

Учет количества стоков от сантехнической кабины производится расчетным путем. Расчет массы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с хозбытовыми сточными водами в мобильную сантехническую кабину выполнен в соответствии со СниП 02.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”, таблица 25. Проведены расчеты в электронных таблицах EXCEL. Результаты расчета представлены в Приложении (таблица 3.2)

3.8 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Выбросы

Расчеты выбросов и рассеивания вредных веществ от проектируемой котельной показывают, что при эксплуатации негативное воздействие  на окружающую среду будет в пределах нормативов.

При производстве строительно-монтажных работ возможно загрязнение атмосферного воздуха:

- выбросами загрязняющих веществ с выхлопными газами строительной техники, сварочными и окрасочными работами.

Для уменьшения вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха во время строительства предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-использовать при стрительстве только качественные материалы и конструкции, имеющие гигиенические сертификаты;

- использовать строительные машины, транспортные средства и оборудование, сооветствующее требованиям государственных стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе по шуму, вибрации и составу выхлопных газов;

- на территории строительной площадки не допускать техническое обслуживание и ремонт автомашин и сжигание мусора;

- допускать на стройплощадку автотранспортные средства, прошедшие экологический контроль;

- транспортировать товарный бетон  и раствор в автобетоносмесителе;

- транспортировать и хранить сыпучие материалы в закрытой таре;

Шум

С целью уменьшения шумового воздействия на окружающую среду в период эксплуатции предусмотрены следующие мероприятия:

- применение малошумного оборудования;

- установка вентиляторов на виброопоры.

Для снижения уровней шумового воздействия в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- использование исправной, отрегулированной на минимальный уровень шума строительной техники, машин и механизмов, автотранспорта;

- прекращение работы двигателей при погрузо-разгрузочных работах;

- ограничесние движения автотранспорта по строительной площадке до 5 км/час.

3.9 Мероприяти по оборотному водоснабжению

Оборотное водоснабжение в реконструемой котельной не предусмотрено.

3.10 Мероприятия по охране и рациональному использованию

земельных ресурсов

Период эксплуатации

Земельный участок, на котором рпредусматривается котельная находится в городской черте. Участок находится вне зоны охраны месторождений полезных ископаемых.

Участок строительства не входит в охранные зоны памятников и  природных ландшафтов.

По внутреннему благоустройству проектом предусмотрено асфальтобетонное покрытие. Для сбора отходов предусмотрена контейнерная площадка с твердым покрытием.

Хранение резервного дизтоплива для котельной осуществляется на площадке в резервуаре объемом 0,8 м3.  Для защиты территории и грунтовых вод при аварийном проливе топлива запроектирована отбортованная площадка с высотой стенки 200 мм. После сливной площадки предусмотрен узел переключения проливов. Узел соединен с ливневой канализацией. На время слива топлива из автоцистерны она закрыта. Вторая труба от узла переключения проливов заглушена. Через нее передвижным насосом может быть выполнена откачка топлива с площадки. Нефтепродукты в случае розлива засыпаются песком.

Период строительства

Согласно материалам «Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на отводимой под реконструкцию котельной территории тип почв не является уникальным, поэтому ущерб редким и охраняемым  типам почв не будет нанесен.

Для уменьшения негативного воздействия на земельные ресурсы и растительный мир проектом предусмотрено:

-снятие верхнего слоя почвы, загрязненного бенз-а-пиреном с дальнейшим вывозом на полигон;

- максимальное использование существующих дорог.

-запрещение базирования строительной техники в местах, не предусмотренных проектом.

-техобслуживание автотранспорта только на автотранспортных предприятиях.

-дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками.

-заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия,  под выпускным отверстием должны быть установлены резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается,

- мойка техники только на специально оборудованных мойках.

-оснащение объекта строительства передвижными контейнерами для сбора бытового и производственного мусора.

-после окончания строительства произвести благоустройство территории.

3.11 Мероприятия по рекультивации почвенного покрова

Технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель подразделяются на следующие виды:

- структурно-проективные: создание новых проектных поверхностей и форм рельефа (профилирование, террасирование, вертикальная планировка), землевание, торфование, кольматаж, создание экранов, удаление ненужной древесно-кустарниковой растительности, пней, камней, разделка кочек;

- химические: известкование, гипсование, кислование, внесение сорбентов, органических и минеральных удобрений;

- водные (гидротехнические): осушение, орошение, регулирование сроков затопления поверхностными водами;

- теплотехнические: мульчирование, грядование, обогрев, применение утеплителей.

Практически всегда на нарушенных землях необходима планировка и землевание.

Основными задачами биологической рекультивации является возобновление процесса почвообразования, повышение самоочищающей способности почвы и воспроизводство биоценозов.

Проектом предусмотрены следующие меропрития по рекультивации:

-  выполнение частичной планировки (разравнивания) при благоустройстве территории и  при подготовке земель к озеленению.

3.12 Мероприятия по сбору, обезвреживанию, транспортировке

и размещению опасных отходов

  - Период эксплуатации

Расчет норматива образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный)

Согласно Постановлению главы ГО г. Рыбинска №2786 от 03.08.2009 г., расчетная среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов составляет 0,86 м3 на 1 сотрудника (в среднем по различным категориям учреждений), средняя насыпная плотность ТБО для г. Рыбинска составляет 100 кг/м3.

Определяем норматив образования бытового мусора:

3 х 0,86 х 100 = 258 кг ≈ 0,26т/год

3 х 0,86 = 25,8 м3/год

где 3 – численность персонала

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный будет накапливаться в металлическом контейнере  объемом 0,75 м3 на площадке с твердым покрытием. Отход будет вывозиться по договору  на  полигон ТБО.

Отходы уборки территории.

- Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», норматив образования уличного смета с 1 кв.м асфальтированной территории тротуаров,  улиц и дворов составляет 5 кг (0,008 куб.м) в год.

- Расчет производится по формуле: Q = q x S/1000 (т/год),

- где Q – норматив образования отходов уборки территории всего;

- q – норматив образования отходов уборки территории с 1 м2;

- S – площадь уборки в м2

| - S (кв.м) | - q (кг/кв.м) | - Q (т/год) | - q (куб.м/кв.м) | - Q (куб.м/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 342 | - 5 | - 1,7 | - 0,008 | - 2,7 |

Твердые бытовые отходы, смет с территории собираются на площадке  с твердым покрытием и вывозятся на полигон ТБО в соответствии с договором.

Расчет норматива образования отходов ртутных

люминесцентных ламп

Для освещения помещений котельной проектом предусмотрена установка светильников с люминесцентными лампами.

Нормативное количество отработанных люминесцентных ламп определяется по формуле:

Qр.л. = kр.л. x T x n /t  ,  где

kр.л. - количество установленных ламп на предприятии

Т - среднее время горения лампы в сутки

n - число рабочих суток

t - нормативный срок службы ламп в часах (12000 час. горения для люминесцентных ламп)

Qр.л. - количество ламп, подлежащих утилизации

Q =  28 x 8 х 365/12000 =7  шт.  люминесцентных ламп

Расчет норматива образования отходов песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами

Данный отход образуется при уборке аварийных проливов нефтепродуктов на площадке хранения резервного топлива для котельной. Норматив образования устанавливается по факту образования отхода.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

| Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Кол-во отходов | Место временного накопления отхода | Вид деятельности по обращению с отходом и периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 класс | 7 шт. | Отход накапливается в стандартной картонной таре, установленной в отдельном закрытом помещении | Лицензированная организация по договору |
| мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 класс | 0,26т | Отход накапливается в контейнере, установленном на площадке с твердым покрытием | Вывоз на полигон ТБО по договору согласно санитарных норм |
| мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 | 4 класс | 1,7 т | Отход накапливается в контейнере, установленном на площадке с твердым покрытием | Вывоз на полигон ТБО по договору согласно санитарных норм |
| песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 919201 0139 3 | 4 класс | Количество отхода устанавливается по факту образования статистическим методом | Отход собирается в герметичном контейнере с крышкой, установленном на площадке с твердым покрытием | Лицензированная организация по договору |

Период строительства

Расчет норматива образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный)

Согласно Постановлению главы ГО г. Рыбинска №2786 от 03.08.2009 г., расчетная среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов составляет 0,86 м3 на 1 сотрудника (в среднем по различным категориям учреждений), средняя насыпная плотность ТБО для г. Рыбинска составляет 100 кг/м3.

Определяем норматив образования бытового мусора:

23 х 0,86 х 100 = 1978 кг ≈ 2т/год

23 х 0,86 = 19,78 м3/год

где 23 – численность бригады строителей

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный будет накапливаться в металлическом контейнере  объемом 0,75 м3 на площадке с твердым покрытием. Отход будет вывозиться по договору  на  полигон ТБО.

Расчет норматива образования отхода «Остатки и огарки стальных

сварочных электродов»

Норматив образования отхода определяется по формуле:

М = Мп х п/100 х 10-3, т/год,

где: Мп – количество использованных электродов, кг ( 280 кг);

п – норма отхода в соответствии с требованиями техники безопасности, (%) принята 15 %.

М = 280 х 0,15 х 10-3 = 0,042 т.

Проектом предусмотрен сбор  и сдача остатков электродов в лицензированную организацию.

Расчет норматива образования отходов мусора

от сноса и разборки зданий несортированного

В ходе строительства будет образовываться строительный мусор. Норматив образования строительного мусора определяется согласно «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96.

Количество применяемых материалов и норматив образования отходов приведены в таблице:

| Наименование материала | Кол-во применяемого материала , т | Норматив образования отхода, % | Кол-во отхода, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Сэндвич панели | 5 | 1,5 | 0,075 |
| Бетонный раствор | 45 | 0,2 | 0,09 |
| Металлические конструкции | 150 | 1 | 1,5 |
| ИТОГО |  |  | 1,665 т |

Вывоз строительного мусора будет осуществляться по предварительной заявке  в соответствии с санитарными нормами на полигон ТБО.

Расчет норматива образования грунта, образовавшийся при проведении землеройных работ, загрязненного опасными веществами

В ходе строительства образуется отход - грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ. В соответствии с результами инженерно-экологических изысканий содержание бенз-а-пирена превышает 5 ПДК, что соответствует «чрезвычайно опасной» категории.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» верхний слой почвы участка должен сниматься с последующей утилизацией на специализированном полигоне.  Количество отхода определяется в соответствии с балансом земляных масс.

Расчет норматива образования отходов очистных сооружений

мойки автотранспорта

На строительной площадке для мойки колес предусмотрена автомойка МД-К-1.

При работе автомойки сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке.

Шлам, накопленный в Установке во время работы, периодически отводится по сливному трубопроводу в шламоприемную емкость, которая находится на площадке вблизи моечной установки. По мере накопления шлама производится очистка емкости и вывоз отходов в лицензированную организацию

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию.

Расчет норматива образования осадка очистных сооружений мойки автотранспорта производится на основании «Норм расхода материалов и запчастей на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей» РД 3112178-0190-95.

Нормы расхода на мойку 1 ед грузового автотранспорта и дорожных машин сставляют 1500л. Количество техники, задействованной на стротельстве объекта – 6 ед. Коэффициент выхода на линию – 0,63. Количество моек автотранспорта – 80.

Расход воды на мойку автотранспорта составляет:

(6 х 1,5 х 0,63) х 80 = 454 м3/период строительства

При мойке автотранспорта  показатели качества воды, направляемой на очистные составляют: взвешенные вещества – 118 мг/л, нефтепродукты – 21,3 мг/л;  воды после очистки: взвешенные вещества – 11,3  мг/л, нефтепродукты – 1,8 мг/л.( данные аналогичной установки). Расход воды в системе  водоснабжения составляет 454  куб.м.

Норма образования осадка очистных сооружений мойки автотранспорта составит:

Q = (118 – 11,3) х 454/1000000 = 0,0484 т

Расчет норм образования всплывающей пленки

из нефтеуловителей

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию.

Согласно приведенных расчетов, на очистных сооружениях мойки автотранспорта  улавливается нефтепродуктов 0,012 т/год.

Q = (21,3 – 1,8) х 454 /1000000 = 0,009 т

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

| Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Кол-во отходов | Место временного накопления отхода | Вид деятельности по обращению с отходом и периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 класс | 2т | Отход накапливается в контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием | Вывоз на горполигон ТБО по договору, согласно санитарных правил и норм |
| грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, загрязненный опасными веществами | 8 11 000 00 00 0 | Класс устанавливается после проведения биотестирования | в соответствии с балансом земляных масс | Грунт собирается во временные землеотвалы на территории стройплощадки с последующим вывозом на специализированный полигон | Вывоз на специализированный полигон |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 класс | 0,042т | Собирается в металлической таре на стройплощадке | При образовании отгрузочной партии вывозится в лицензированную организацию по договору |
| мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | 4 класс | 1,665т | По мере образования вывозится | По мере образования вывозится в лицензированную организацию |
| осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 7 23 102 02 39 4 | 4 класс | 0,0484 т | По мере образования вывозится | По мере образования вывозится в лицензированную организацию |
| всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 3 класс | 0,009т | По мере образования вывозится | По мере образования вывозится в лицензированную организацию |

3.13 Мероприятия  по охране растительного и животного

мира и среды их обитания

Растительность территории участка не является уникальной для Ярославской области, поэтому ущерба для редкой и охраняемой флоры при реализации проекта не предвидится. Видов растений, подлежащих охране, а также занесенных в Красную книгу, на территории строительства не зарегистрировано.

В связи с удаленностью больших лесных массивов, а также близостью поселений человека, наиболее типичными для данной территории являются мелкие мышевидные грызуны: полевки и лесные мыши, среди птиц на обследуемой территории встречаются воробей, серая ворона, галка.

Из насекомых наиболее широко распространены:	пчелы, мухи, муравей лесной; бабочки: крапивница, лимонница.

В небольшом по мощности сохранившемся почвенном покрове обитают дождевые черви.

Видов животных, подлежащих охране, а также занесенных в Красную книгу, на территории строительства не зарегистрировано.

3.14 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства

| Вид воздействия | Меры по минимизации |
| --- | --- |
| 1. Шумовое воздействие | Выполнение работ в дневное время по будним дням. Установка шумозащитных ограждений по мере необходимости. При проведении работ с высоким уровнем шума рабочие должны быть обеспечены наушниками. |
| 2.Временное загрязнение атмосферного воздуха выбросами дорожных машин и строительной техники | Сведение к минимуму пылевых и транспортных выбросов при помощи грамотного управления и организации работ на стройплощадке. Например, применение опрыскивания грунта водой для снижения уровня запыленности в засушливый период. |
| 3.Загрязнение почвы на территории стройплощадки | Ежедневные проверки техники и оборудования на предмет утечки нефтепродуктов. Запрещение мойки автомотранспорта на территории стройплощадки. Раздельный сбор образующихся отходов в контейнеры, установленные в специально отведенных местах с последующим вывозом и сдачей в лицензированные организации. |
| 4.Повышенный риск ДТП в связи с более интенсивным движением тяжелой техники | Разработка и соблюдение плана управления транспортным движением на территории стройплощадки. Определение оптимальных маршрутов транспортного движения, времени доставки стройматериалов, вывоза отходов и т.д. |
| 5.Возникновение пожаров | Обеспечение соблюдения норм пожаробезопасности. Разработка планов действия в случае возникновения пожара. |

4.ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА САНИТАРНО -ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция»  размещение котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания и физического воздействия на атмосферный воздух.

Выполненные расчеты рассеивания и акустического воздействия показали, что воздействие на окружающую природную среду на границе территории котельной и ближайшей жилой застройки будет в пределах нормативов. СЗЗ можно провести по границе территории котельной.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, который послужит основой для компенсационных выплат.

Расчет величины платы за загрязнение окружающей среды производился на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года №344 “О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления” и №410 от 1 июля 2005 года “О внесении изменений в приложение №1к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года”.

Для определения размеров платы в период строительства и эксплуатации объекта произведены расчеты нормативов образования отходов, выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ с поверхностным стоком. Расчеты представлены в таблицах Приложения.

Сумма платежей в период строительства составит 3754 рублей.

Сумма платежей в период эксплуатации составит 67674,84 рублей.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских  поселений» актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*.

- Пособие по составлению раздела проекта /рабочего проекта/ "Охрана окружающей   природной среды" к СниП 1.02.01-85"

- Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях  жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Санитарные нормы и правила СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана атмосферы.  Атмосфера. Правила установления предельно  допустимых  выбросов вредных веществ промышленными предприятиями".

- Федеральный закон №96-ФЗ от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды».

- "Методика  расчета  концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий". ОНД-86. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов  загрязняющих  веществ в  атмосферу для автотранспортных предприятий /расчетным методом/. НИИАТ. Министерство транспорта РСФСР. 1998 г.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу  от животноводческих комплексов и звероферм»», С.-Петербург, 1999 г.

- «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест» СанПиН 2.1.6.1032-01

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, изменения №1, №2, №3).

- СП 51.13330.2011. «Защита от шума» (Актуализированная версия СНиП 23-03-2003).

- Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды.

- Временные рекомендации по применению сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты. Москва. 1983г. ВНИИ “ВОДГЕО”.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Фирма «Интеграл», С – Пб, 2012 г.

- Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014г. №445 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию".

ПРИЛОЖЕНИЯ

Расчет выбросов в период эксплуатации

Работа котла на газе

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.55 от 01.12.2014

Copyright© 1996-2014 Фирма «Интеграл»

Регистрационный номер: 01-01-1007

Объект: №7 котел  REX  100

Название источника выбросов: №1 котел  REX 100

Источник выделения: №1 Котел № 1

Результаты расчетов

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0411725 | 45.741418 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0066905 | 7.432980 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1212575 | 62.859888 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000002398 | 0.00001242009 |

Исходные данные

Наименование топлива: Газопровод Брянск-Москва

Тип топлива: Газ

Характер топлива: Газ

Фактический расход топлива (B, B’)

В = 16848 тыс.м3/год

В’ = 32.5 л/с

Котел водогрейный.

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’)

Вр = В = 16848 тыс.м3/год

Вр’ = В’ = 32.5 л/с = 0.0325 м3/с

Низшая теплота сгорания топлива (Qr)

Qr = 37.31 МДж/м3

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’)

Котел водогрейный

Время работы котла за год Time = 6000 час

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 29.1018 МВт

Qт’ = Bр’·Qr = 1.21258 МВт

KNO2 = 0.0113·(Qт0.5)+0.03 = 0.0909591 г/МДж

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.03 = 0.0424432 г/МДж

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t)

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a)

Котел работает в соответствии с режимной картой

a = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r)

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 %

r = 0.16·(r0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d)

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 %

d = 0.022· = 0

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’)

kп = 0.001 (для валового)

kп = 1 (для максимально-разового)

MNOx = Bp·Qr·KNO2·k·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 16848·37.31·0.0909591·1·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=57.1767728 т/год

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·k·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0.0325·37.31·0.0424432·1·1·1·(1-0)·(1-0)=0.0514656 г/с

MNO = 0.13 · MNOx = 7.4329805 т/год

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0066905 г/с

MNO2 = 0.8 · MNOx = 45.7414182 т/год

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0411725 г/с

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 16848 тыс. м3/год

В’ = 32.5 л/с = 0.0325 м3/c

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’)

Sr серы = 0 % (для валового)

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового)

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr)

Sr = 0.94·H2S=0 %

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 %

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’)

Тип топлива : Газ

SO2’ = 0

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц (SO2’’): 0

Плотность топлива (Рг): 0.772

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’)

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·Рг = 0 т/год

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 16848тыс. м3/год

В’ = 32.5 л/с = 0.0325 м3/c

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO)

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 %

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Газ. R=0.5

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 37.31 МДж/кг (МДж/нм3)

CCO = q3·R·Qr = 3.731 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 %

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’)

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 62.859888 т/год

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.1212575 г/с

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд):

Относительная нагрузка котла Dотн = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр)

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 %

Kр = 4.15·0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст)

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (qv)

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0325 кг/с (м3/c)

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0325 кг/с (м3/с)

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 37310 кДж/кг (кДж/м3)

Объем топочной камеры (Vт): 1.53 м3

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0325·37310/1.53 = 792.5326797 кВт/м3

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’)

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1

Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0000802 мг/м3

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’·T’’/О = 0.0000573 мг/м3

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 37.31 МДж/кг (МДж/нм3)

Vсг = К·Qr = 12.87195 м3/кг топлива (м3/м3 топлива)

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’)

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В·(1-q4/100) = 16848 т/год (тыс.м3/год)

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.117 т/ч (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0000573 мг/м3

Коэффициент пересчета (kп)

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0000573·12.872·16848·0.000001 = 0.00001242009 т/год

Mбп’ = 0.0000573·12.872·0.117·0.000278 = 0.00000002398 г/с

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»"

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.55 от 01.12.2014

Copyright© 1996-2014 Фирма «Интеграл»

Регистрационный номер: 01-01-1007

Объект: №8 котел  REX  30

Название источника выбросов: №2 котел  REX  30

Источник выделения: №1 Котел № 1

Результаты расчетов

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0103473 | 9,186289 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0016814 | 1,492772 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0352356 | 18,266976 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0,00000000534 | 0,00000276401 |

Исходные данные

Наименование топлива: Газопровод Брянск-Москва

Тип топлива: Газ

Характер топлива: Газ

Фактический расход топлива (B, B’)

В = 4896 тыс.м3/год

В’ = 9,444 л/с

Котел водогрейный.

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’)

Вр = В = 4896 тыс.м3/год

Вр’ = В’ = 9,444 л/с = 0,009444 м3/с

Низшая теплота сгорания топлива (Qr)

Qr = 37,31 МДж/м3

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’)

Котел водогрейный

Время работы котла за год Time = 6000 час

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 8,45693 МВт

Qт’ = Bр’·Qr = 0,35236 МВт

KNO2 = 0.0113·(Qт0.5)+0.03 = 0,0628613 г/МДж

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.03 = 0,0367076 г/МДж

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t)

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a)

Котел работает в соответствии с режимной картой

a = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r)

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 %

r = 0.16·(r0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d)

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 %

d = 0.022· = 0

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’)

kп = 0.001 (для валового)

kп = 1 (для максимально-разового)

MNOx = Bp·Qr·KNO2·k·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 4896·37,31·0,0628613·1·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=11,4828608 т/год

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·k·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0,009444·37,31·0,0367076·1·1·1·(1-0)·(1-0)=0,0129341 г/с

MNO = 0,13 · MNOx = 1,4927719 т/год

MNO’ = 0,13 · MNOx’ = 0,0016814 г/с

MNO2 = 0,8 · MNOx = 9,1862886 т/год

MNO2’ = 0,8 · MNOx’ = 0,0103473 г/с

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 4896 тыс. м3/год

В’ = 9,444 л/с = 0,00944 м3/c

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’)

Sr серы = 0 % (для валового)

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового)

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr)

Sr = 0.94·H2S=0 %

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 %

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’)

Тип топлива : Газ

SO2’ = 0

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц (SO2’’): 0

Плотность топлива (Рг): 0,772

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’)

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·Рг = 0 т/год

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 4896тыс. м3/год

В’ = 9,444 л/с = 0,00944 м3/c

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO)

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0,2 %

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Газ. R=0.5

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 37,31 МДж/кг (МДж/нм3)

CCO = q3·R·Qr = 3,731 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 %

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’)

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 18,266976 т/год

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0,0352356 г/с

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд):

Относительная нагрузка котла Dотн = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр)

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 %

Kр = 4.15·0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст)

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (qv)

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0,0094 кг/с (м3/c)

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0,0094 кг/с (м3/с)

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 37310 кДж/кг (кДж/м3)

Объем топочной камеры (Vт): 0,564 м3

qv = Bp·Qr/Vт = 0,0094·37310/0,564 = 621,8333333 кВт/м3

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’)

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1

Cбп’ = 0.000001·((0,11·qv-7)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0,0000614 мг/м3

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’·T’’/О = 0,0000439 мг/м3

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0,345

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 37,31 МДж/кг (МДж/нм3)

Vсг = К·Qr = 12,87195 м3/кг топлива (м3/м3 топлива)

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’)

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В·(1-q4/100) = 4896 т/год (тыс.м3/год)

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0,034 т/ч (тыс.м3/ч)

Cбп = 0,0000439 мг/м3

Коэффициент пересчета (kп)

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0,0000439·12,872·4896·0.000001 = 0,00000276401 т/год

Mбп’ = 0,0000439·12,872·0,0339984·0.000278 = 0,00000000534 г/с

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»"

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

Работа котлов на дизельном топливе

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.55 от 01.12.2014

Copyright© 1996-2014 Фирма «Интеграл»

Регистрационный номер: 01-01-1007

Название источника выбросов: №1 котел  REX 100

Источник выделения: №2 Котел № 1 (lдиз.топливо)

Результаты расчетов

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0797660 | 56,964842 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0129620 | 9,256787 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0275830 | 14,299036 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0829080 | 42,979507 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,1170665 | 60,687277 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0,00000008018 | 0,00004153348 |

Исходные данные

Наименование топлива: Дизельное топливо I

Тип топлива: Мазут

Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл.

Фактический расход топлива (B, B’)

В = 10964,16 т/год

В’ = 21,15 г/с

Котел водогрейный.

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’)

Вр = В·(1-q4/100) = 10953,196 т/год

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0,02113 кг/с

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0,1 %

Низшая теплота сгорания топлива (Qr)

Qr = 42,62 МДж/кг

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’)

Котел водогрейный

Время работы котла за год Time = 6000 час

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 21,61228 МВт

Qт’ = Bр’·Qr = 0,90051 МВт

KNO2 = 0.0113·(Qт0.5)+0.1 = 0,1525589 г/МДж

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.1 = 0,1107285 г/МДж

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t)

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a)

Котел работает в соответствии с режимной картой

a = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r)

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 %

r = 0.17·(r0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d)

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 %

d = 0.018· = 0

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’)

kп = 0.001 (для валового)

kп = 1 (для максимально-разового)

MNOx = Bp·Qr·KNO2·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 10953,19584·42,62·0,1525589·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=71,2183234 т/год

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0,0211289·42,62·0,1107285·1·1·(1-0)·(1-0)=0,0997123 г/с

MNO = 0,13 · MNOx = 9,258382 т/год

MNO’ = 0,13 · MNOx’ = 0,0129626 г/с

MNO2 = 0,8 · MNOx = 56,9746587 т/год

MNO2’ = 0,8 · MNOx’ = 0,0797699 г/с

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 10964,16 т/год

В’ = 21,15 г/с

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0,2 % (для валового)

Sr’ = 0,2 % (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’)

Тип топлива : Мазут

SO2’ = 0,02

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц (SO2’’): 0

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’)

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 42,9795072 т/год

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0,082908 г/с

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 10964,16 т/год

В’ = 21,15 г/с

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO)

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0,2 %

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Мазут. R=0.65

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42,62 МДж/кг (МДж/нм3)

CCO = q3·R·Qr = 5,5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0,1 %

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’)

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 60,6872769 т/год

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0,1170665 г/с

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц

Расход натурального топлива (B, B’)

В = 10964,16 т/год

В’ = 21,15 г/с

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’)

Для валового выброса Ar = 0,01 %

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0,01 %

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0

Содержимое горючих в уносе Гун = 5,07 %

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’)

Mк = 0.01·B·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 14,2990361 т/год

Mк’ = 0.01·B’·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0,027583 г/с

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд):

Относительная нагрузка котла Dотн = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр)

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 %

Kр = 4.15·0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст)

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (qv)

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0,0211289 кг/с (м3/c)

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0,02115 кг/с (м3/с)

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг (кДж/м3)

Объем топочной камеры (Vт): 1,53 м3

qv = Bp·Qr/Vт = 0,0211289·42620/1,53 = 588,5696647 кВт/м3

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’)

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1

Период между чистками 12 час. Kо =1,5

Котел без паромеханической форсунки. R = 1.

Cбп’ = 0.000001·(R·(0,445·qv-28)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст·Ko)= 0,0003509 мг/м3

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’·T’’/О = 0,0002506 мг/м3

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0,355

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42,62 МДж/кг (МДж/нм3)

Vсг = К·Qr = 15,1301 м3/кг топлива (м3/м3 топлива)

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’)

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В·(1-q4/100) = 10953,196 т/год (тыс.м3/год)

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0,07606 т/ч (тыс.м3/ч)

Cбп = 0,0002506 мг/м3

Коэффициент пересчета (kп)

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0,0002506·15,13·10953,19584·0.000001 = 0,00004153348 т/год

Mбп’ = 0,0002506·15,13·0,0760639·0.000278 = 0,00000008018 г/с

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»"

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.55 от 01.12.2014

Copyright© 1996-2014 Фирма «Интеграл»

Регистрационный номер: 01-01-1007

Название источника выбросов: №2 котел  REX  30

Источник выделения: №2 Котел № 1 (диз.топливо))

Результаты расчетов

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0000285 | 19,350751 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0000046 | 3,144497 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0000098 | 5,070580 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0000294 | 15,240960 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0000415 | 21,520311 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0,00000000002 | 0,00001124555 |

Исходные данные

Наименование топлива: Дизельное топливо I

Тип топлива: Мазут

Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл.

Фактический расход топлива (B, B’)

В = 3888 т/год

В’ = 0,0075 г/с

Котел водогрейный.

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’)

Вр = В·(1-q4/100) = 3884,112 т/год

Вр’ = В’·(1-q4/100) = 0,00001 кг/с

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0,1 %

Низшая теплота сгорания топлива (Qr)

Qr = 42,62 МДж/кг

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’)

Котел водогрейный

Время работы котла за год Time = 6000 час

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 7,66393 МВт

Qт’ = Bр’·Qr = 0,00032 МВт

KNO2 = 0.0113·(Qт0.5)+0.1 = 0,1312983 г/МДж

KNO2’ = 0.0113·(Qт’0.5)+0.1 = 0,100202 г/МДж

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t)

Температура горячего воздуха tгв = 30 °С

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a)

Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой)

a = 1.113

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r)

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 %

r = 0.17·(r0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d)

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 %

d = 0.018· = 0

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’)

kп = 0.001 (для валового)

kп = 1 (для максимально-разового)

MNOx = Bp·Qr·KNO2·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 3884,112·42,62·0,1312983·1·1.113·(1-0)·(1-0)·0.001=24,1913228 т/год

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0,0000075·42,62·0,100202·1·1.113·(1-0)·(1-0)=0,0000356 г/с

MNO = 0,13 · MNOx = 3,144872 т/год

MNO’ = 0,13 · MNOx’ = 0,0000046 г/с

MNO2 = 0,8 · MNOx = 19,3530583 т/год

MNO2’ = 0,8 · MNOx’ = 0,0000285 г/с

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 3888 т/год

В’ = 0,0075 г/с

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0,2 % (для валового)

Sr’ = 0,2 % (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’)

Тип топлива : Мазут

SO2’ = 0,02

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц (SO2’’): 0

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’)

MSO2 = 0.02·B·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 15,24096 т/год

MSO2’ = 0.02·B’·Sr·(1-SO2’)·(1-SO2’’) = 0,0000294 г/с

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’)

В = 3888 т/год

В’ = 0,0075 г/с

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO)

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0,2 %

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Мазут. R=0.65

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42,62 МДж/кг (МДж/нм3)

CCO = q3·R·Qr = 5,5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0,1 %

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’)

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 21,5203109 т/год

MCO’ = 0.001·B’·CCO·(1-q4/100) = 0,0000415 г/с

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц

Расход натурального топлива (B, B’)

В = 3888 т/год

В’ = 0,0075 г/с

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’)

Для валового выброса Ar = 0,01 %

Для максимально-разового выброса Ar’ = 0,01 %

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0

Содержимое горючих в уносе Гун = 5 %

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’)

Mк = 0.01·B·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 5,0705802 т/год

Mк’ = 0.01·B’·(1-з)·(q4 уноса·Qr/32.68) = 0,0000098 г/с

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд):

Относительная нагрузка котла Dотн = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр)

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 %

Kр = 4.15·0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст)

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (qv)

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0,0061439 кг/с (м3/c)

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0,00615 кг/с (м3/с)

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг (кДж/м3)

Объем топочной камеры (Vт): 0,564 м3

qv = Bp·Qr/Vт = 0,0061439·42620/0,564 = 464,2746223 кВт/м3

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’)

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1

Период между чистками 12 час. Kо =1,5

Котел без паромеханической форсунки. R = 1.

Cбп’ = 0.000001·(R·(0,445·qv-28)/Exp(3.5·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст·Ko)= 0,0002679 мг/м3

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’·T’’/О = 0,0001914 мг/м3

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0,355

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42,62 МДж/кг (МДж/нм3)

Vсг = К·Qr = 15,1301 м3/кг топлива (м3/м3 топлива)

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’)

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В·(1-q4/100) = 3884,112 т/год (тыс.м3/год)

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0,00003 т/ч (тыс.м3/ч)

Cбп = 0,0001914 мг/м3

Коэффициент пересчета (kп)

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0,0001914·15,13·3884,112·0.000001 = 0,00001124555 т/год

Mбп’ = 0,0001914·15,13·0,000027·0.000278 = 0,00000000002 г/с

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»"

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.

| Расчет выбросов в атмосферу паров нефтепродуктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| из наземных резервуаров |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |
| Параметры | Размерность | Обозначение | Значение |
| Наименование продукта | Дизтопливо |  |  |
| Конструкция резервуара | Наземный, не подогревается |  |  |
| Режим эксплуатации | Мерник |  |  |
| ССВ | Отс. |  |  |
| Объем резервуара | м3 | V р | 0,8 |
| Количество резервуаров ( только с дизтопливом ) | шт | N | 1 |
| Объем закачив-го в резервуар продукта (осень-зима) | т | Воз | 18 |
| Объем закачив-го в резервуар продукта (весна-лето) | т | Ввл | 8 |
| Макс. объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара при закачке ( производительность насоса ) | м3/час | V чmax | 3,6 |
| Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре | г/м3 | С1 | 3,14 |
| Средний удельный выброс (осень-зима) | г/т | У2 | 1,9 |
| Средний удельный выброс (весна-лето) | г/т | У3 | 2,6 |
| Опытный коэффициент |  | K pcp | 0,7 |
| Опытный коэффициент |  | K pmax | 1 |
| Опытный коэффициент |  | K нп | 0,0029 |
| Коэффициент оборачиваемости |  | K об | 2,5 |
| Количество закачиваемой жидкости в течение года | т/год | B | 0,656 |
| Качественный состав нефтепродукта |  |  |  |
| Наименование компонентов | Размерность | Обозначение | Значение |
| Углеводороды С12-С19 | % | С | 99,57 |
| Сероводород | % | С | 0,28 |
| Результаты расчета |  |  |  |
| Максимальный выброс: |  |  |  |
| Дизтопливо | г/сек | Мм | 3,14E-03 |
| Валовый выброс: |  |  |  |
| Дизтопливо | т/год | Gм | 5,50E-05 |
| Результаты расчета |  |  |  |
| Максимальный выброс: |  |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | г/сек | Мм | 3,13E-03 |
| Сероводород | г/сек | Мм | 8,79E-06 |
| Валовый выброс: |  |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | т/год | Gм | 5,48E-05 |
| Сероводород | т/год | Gм | 1,54E-07 |

Расчет выбросов в период строительства

## 1.1 Стройплощадка (ИЗА №6501) автомобиль КАМАЗ

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2015.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0056311 | 0,0010042 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0009151 | 0,0001632 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,00102 | 0,0001748 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0009556 | 0,0001707 |
| 337 | Углерод оксид | 0,038285 | 0,0067333 |
| 2732 | Керосин | 0,0068722 | 0,0011935 |

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,02 км, при выезде – 0,02 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 10, переходного – 10, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 10, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 20, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 15, холодного с температурой от -20°С до -25°С – 10, холодного с температурой ниже -25°С – 5.

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование | Тип автотранспортного средства | Максимальное количество автомобилей |  |  |  | Экоконтроль | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | выезд/въезд в течение суток | выезд за 1 час | въезд за 1 час |  |  |
| самосвал КАМАЗ | Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2):

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г	(1.1.1)

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г	(1.1.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4):

m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин	(1.1.3)

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин	(1.1.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (1.1.5):

Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год	(1.1.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.

Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (1.1.6):

Mi = MТi + MПi + MХi, т/год	(1.1.6)

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7):

Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек	(1.1.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип | Загрязняющее вещество | Прогрев, г/мин |  |  | Пробег, г/км |  |  | Холостой ход, г/мин | Эко-контроль, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | П | Х | T | П | Х |  |  |
| Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,48 | 0,64 | 0,64 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,48 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,078 | 0,104 | 0,104 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,078 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,03 | 0,108 | 0,12 | 0,25 | 0,315 | 0,35 | 0,03 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,09 | 0,0972 | 0,108 | 0,45 | 0,504 | 0,56 | 0,09 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 2,8 | 3,96 | 4,4 | 5,1 | 5,58 | 6,2 | 2,8 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,38 | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 0,99 | 1,1 | 0,35 | 0,9 |

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин

| Тип автотранспортного средства | Время прогрева при температуре воздуха, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше +5°С | +5.. -5°С | -5.. -10°С | -10.. -15°С | -15.. -20°С | -20.. -25°С | ниже -25°С |
| Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

самосвал КАМАЗ

MТ1 = 0,48 · 4 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 2,456 г;

MТ2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MТ301 = (2,456 + 0,536) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000299 т/год;

GТ301 = (2,456 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0008311 г/с;

MП1 = 0,64 · 6 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 4,376 г;

MП2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MП301 = (4,376 + 0,536) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000491 т/год;

GП301 = (4,376 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0013644 г/с;

MХ1 = 0,64 · 12 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 8,216 г;

MХ2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MХ301 = (8,216 + 0,536) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000875 т/год;

GХ301 = (8,216 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0024311 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,64 · 20 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 13,336 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MХ -10..-15°C301 = (13,336 + 0,536) · 20 · 1 · 10-6 = 0,0002774 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (13,336 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0038533 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,64 · 25 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 16,536 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MХ -15..-20°C301 = (16,536 + 0,536) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0002561 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (16,536 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0047422 г/с;

MХ -20..-25°C1 = 0,64 · 30 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 19,736 г;

MХ -20..-25°C2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MХ -20..-25°C301 = (19,736 + 0,536) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0002027 т/год;

GХ -20..-25°C301 = (19,736 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0056311 г/с;

MХ -25°C1 = 0,64 · 30 + 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 19,736 г;

MХ -25°C2 = 2,8 · 0,02 + 0,48 · 1 = 0,536 г;

MХ -25°C301 = (19,736 + 0,536) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0001014 т/год;

GХ -25°C301 = (19,736 · 1 + 0,536 · 1) / 3600 = 0,0056311 г/с;

M = 0,0000299+0,0000491+0,0000875+0,0002774+0,0002561+0,0002027+0,0001014 = 0,0010042 т/год;

G = max{0,0008311; 0,0013644; 0,0024311; 0,0038533; 0,0047422; 0,0056311; 0,0056311} = 0,0056311 г/с.

MТ1 = 0,078 · 4 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,3991 г;

MТ2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MТ304 = (0,3991 + 0,0871) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000049 т/год;

GТ304 = (0,3991 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0001351 г/с;

MП1 = 0,104 · 6 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,7111 г;

MП2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MП304 = (0,7111 + 0,0871) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000008 т/год;

GП304 = (0,7111 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0002217 г/с;

MХ1 = 0,104 · 12 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 1,3351 г;

MХ2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MХ304 = (1,3351 + 0,0871) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000142 т/год;

GХ304 = (1,3351 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0003951 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,104 · 20 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 2,1671 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,1671 + 0,0871) · 20 · 1 · 10-6 = 0,0000451 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,1671 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0006262 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,104 · 25 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 2,6871 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MХ -15..-20°C304 = (2,6871 + 0,0871) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000416 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (2,6871 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0007706 г/с;

MХ -20..-25°C1 = 0,104 · 30 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 3,2071 г;

MХ -20..-25°C2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MХ -20..-25°C304 = (3,2071 + 0,0871) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000329 т/год;

GХ -20..-25°C304 = (3,2071 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0009151 г/с;

MХ -25°C1 = 0,104 · 30 + 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 3,2071 г;

MХ -25°C2 = 0,455 · 0,02 + 0,078 · 1 = 0,0871 г;

MХ -25°C304 = (3,2071 + 0,0871) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000165 т/год;

GХ -25°C304 = (3,2071 · 1 + 0,0871 · 1) / 3600 = 0,0009151 г/с;

M = 0,0000049+0,000008+0,0000142+0,0000451+0,0000416+0,0000329+0,0000165 = 0,0001632 т/год;

G = max{0,0001351; 0,0002217; 0,0003951; 0,0006262; 0,0007706; 0,0009151; 0,0009151} = 0,0009151 г/с.

MТ1 = 0,03 · 4 + 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,155 г;

MТ2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MТ328 = (0,155 + 0,035) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000019 т/год;

GТ328 = (0,155 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,0000528 г/с;

MП1 = 0,108 · 6 + 0,315 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,6843 г;

MП2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MП328 = (0,6843 + 0,035) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000072 т/год;

GП328 = (0,6843 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,0001998 г/с;

MХ1 = 0,12 · 12 + 0,35 · 0,02 + 0,03 · 1 = 1,477 г;

MХ2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MХ328 = (1,477 + 0,035) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000151 т/год;

GХ328 = (1,477 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,00042 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,12 · 20 + 0,35 · 0,02 + 0,03 · 1 = 2,437 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MХ -10..-15°C328 = (2,437 + 0,035) · 20 · 1 · 10-6 = 0,0000494 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (2,437 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,0006867 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,12 · 25 + 0,35 · 0,02 + 0,03 · 1 = 3,037 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MХ -15..-20°C328 = (3,037 + 0,035) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000461 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (3,037 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,0008533 г/с;

MХ -20..-25°C1 = 0,12 · 30 + 0,35 · 0,02 + 0,03 · 1 = 3,637 г;

MХ -20..-25°C2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MХ -20..-25°C328 = (3,637 + 0,035) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000367 т/год;

GХ -20..-25°C328 = (3,637 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,00102 г/с;

MХ -25°C1 = 0,12 · 30 + 0,35 · 0,02 + 0,03 · 1 = 3,637 г;

MХ -25°C2 = 0,25 · 0,02 + 0,03 · 1 = 0,035 г;

MХ -25°C328 = (3,637 + 0,035) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000184 т/год;

GХ -25°C328 = (3,637 · 1 + 0,035 · 1) / 3600 = 0,00102 г/с;

M = 0,0000019+0,0000072+0,0000151+0,0000494+0,0000461+0,0000367+0,0000184 = 0,0001748 т/год;

G = max{0,0000528; 0,0001998; 0,00042; 0,0006867; 0,0008533; 0,00102; 0,00102} = 0,00102 г/с.

MТ1 = 0,09 · 4 + 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,459 г;

MТ2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MТ330 = (0,459 + 0,099) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000056 т/год;

GТ330 = (0,459 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,000155 г/с;

MП1 = 0,0972 · 6 + 0,504 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,68328 г;

MП2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MП330 = (0,68328 + 0,099) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000078 т/год;

GП330 = (0,68328 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0002173 г/с;

MХ1 = 0,108 · 12 + 0,56 · 0,02 + 0,09 · 1 = 1,3972 г;

MХ2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MХ330 = (1,3972 + 0,099) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000015 т/год;

GХ330 = (1,3972 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0004156 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,108 · 20 + 0,56 · 0,02 + 0,09 · 1 = 2,2612 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,2612 + 0,099) · 20 · 1 · 10-6 = 0,0000472 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,2612 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0006556 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,108 · 25 + 0,56 · 0,02 + 0,09 · 1 = 2,8012 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MХ -15..-20°C330 = (2,8012 + 0,099) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0000435 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (2,8012 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0008056 г/с;

MХ -20..-25°C1 = 0,108 · 30 + 0,56 · 0,02 + 0,09 · 1 = 3,3412 г;

MХ -20..-25°C2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MХ -20..-25°C330 = (3,3412 + 0,099) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000344 т/год;

GХ -20..-25°C330 = (3,3412 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0009556 г/с;

MХ -25°C1 = 0,108 · 30 + 0,56 · 0,02 + 0,09 · 1 = 3,3412 г;

MХ -25°C2 = 0,45 · 0,02 + 0,09 · 1 = 0,099 г;

MХ -25°C330 = (3,3412 + 0,099) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0000172 т/год;

GХ -25°C330 = (3,3412 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0009556 г/с;

M = 0,0000056+0,0000078+0,000015+0,0000472+0,0000435+0,0000344+0,0000172 = 0,0001707 т/год;

G = max{0,000155; 0,0002173; 0,0004156; 0,0006556; 0,0008056; 0,0009556; 0,0009556} = 0,0009556 г/с.

MТ1 = 2,8 · 4 + 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 14,102 г;

MТ2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MТ337 = (14,102 + 2,902) · 10 · 1 · 10-6 = 0,00017 т/год;

GТ337 = (14,102 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,0047233 г/с;

MП1 = 3,96 · 6 + 5,58 · 0,02 + 2,8 · 1 = 26,6716 г;

MП2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MП337 = (26,6716 + 2,902) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0002957 т/год;

GП337 = (26,6716 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,0082149 г/с;

MХ1 = 4,4 · 12 + 6,2 · 0,02 + 2,8 · 1 = 55,724 г;

MХ2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MХ337 = (55,724 + 2,902) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0005863 т/год;

GХ337 = (55,724 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,016285 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 4,4 · 20 + 6,2 · 0,02 + 2,8 · 1 = 90,924 г;

MХ -10..-15°C2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MХ -10..-15°C337 = (90,924 + 2,902) · 20 · 1 · 10-6 = 0,0018765 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (90,924 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,0260628 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 4,4 · 25 + 6,2 · 0,02 + 2,8 · 1 = 112,924 г;

MХ -15..-20°C2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MХ -15..-20°C337 = (112,924 + 2,902) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0017374 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (112,924 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,0321739 г/с;

MХ -20..-25°C1 = 4,4 · 30 + 6,2 · 0,02 + 2,8 · 1 = 134,924 г;

MХ -20..-25°C2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MХ -20..-25°C337 = (134,924 + 2,902) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0013783 т/год;

GХ -20..-25°C337 = (134,924 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,038285 г/с;

MХ -25°C1 = 4,4 · 30 + 6,2 · 0,02 + 2,8 · 1 = 134,924 г;

MХ -25°C2 = 5,1 · 0,02 + 2,8 · 1 = 2,902 г;

MХ -25°C337 = (134,924 + 2,902) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0006891 т/год;

GХ -25°C337 = (134,924 · 1 + 2,902 · 1) / 3600 = 0,038285 г/с;

M = 0,00017+0,0002957+0,0005863+0,0018765+0,0017374+0,0013783+0,0006891 = 0,0067333 т/год;

G = max{0,0047233; 0,0082149; 0,016285; 0,0260628; 0,0321739; 0,038285; 0,038285} = 0,038285 г/с.

MТ1 = 0,38 · 4 + 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 1,888 г;

MТ2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MТ2732 = (1,888 + 0,368) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000226 т/год;

GТ2732 = (1,888 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,0006267 г/с;

MП1 = 0,72 · 6 + 0,99 · 0,02 + 0,35 · 1 = 4,6898 г;

MП2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MП2732 = (4,6898 + 0,368) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000506 т/год;

GП2732 = (4,6898 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,0014049 г/с;

MХ1 = 0,8 · 12 + 1,1 · 0,02 + 0,35 · 1 = 9,972 г;

MХ2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MХ2732 = (9,972 + 0,368) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001034 т/год;

GХ2732 = (9,972 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,0028722 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,8 · 20 + 1,1 · 0,02 + 0,35 · 1 = 16,372 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MХ -10..-15°C2732 = (16,372 + 0,368) · 20 · 1 · 10-6 = 0,0003348 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (16,372 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,00465 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,8 · 25 + 1,1 · 0,02 + 0,35 · 1 = 20,372 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MХ -15..-20°C2732 = (20,372 + 0,368) · 15 · 1 · 10-6 = 0,0003111 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (20,372 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,0057611 г/с;

MХ -20..-25°C1 = 0,8 · 30 + 1,1 · 0,02 + 0,35 · 1 = 24,372 г;

MХ -20..-25°C2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MХ -20..-25°C2732 = (24,372 + 0,368) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0002474 т/год;

GХ -20..-25°C2732 = (24,372 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,0068722 г/с;

MХ -25°C1 = 0,8 · 30 + 1,1 · 0,02 + 0,35 · 1 = 24,372 г;

MХ -25°C2 = 0,9 · 0,02 + 0,35 · 1 = 0,368 г;

MХ -25°C2732 = (24,372 + 0,368) · 5 · 1 · 10-6 = 0,0001237 т/год;

GХ -25°C2732 = (24,372 · 1 + 0,368 · 1) / 3600 = 0,0068722 г/с;

M = 0,0000226+0,0000506+0,0001034+0,0003348+0,0003111+0,0002474+0,0001237 = 0,0011935 т/год;

G = max{0,0006267; 0,0014049; 0,0028722; 0,00465; 0,0057611; 0,0068722; 0,0068722} = 0,0068722 г/с.

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.

## Стройплощадка ИЗА №6501(дорожная техника)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2015.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0532396 | 0,0269682 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0086466 | 0,0043804 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0075028 | 0,0037698 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0054217 | 0,002746 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0444172 | 0,0224948 |
| 2732 | Керосин | 0,0127606 | 0,0064237 |

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – .

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Количество | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих дней | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход |  |  |
| кран ТГ-61 | ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | 1 (1) | 4 | 1,6 | 1,73333 | 0,66667 | 12 | 13 | 5 | 10 | - |
| каток | ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.) | 1 (1) | 4 | 1,6 | 1,73333 | 0,66667 | 12 | 13 | 5 | 5 | - |
| экскаватор ЭО3322 | ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) | 1 (1) | 4 | 1,6 | 1,73333 | 0,66667 | 12 | 13 | 5 | 20 | + |
| бульдозер | ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | 1 (1) | 4 | 1,6 | 1,73333 | 0,66667 | 12 | 13 | 5 | 10 | - |
| автокран МКТ | ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | 1 (1) | 4 | 1,6 | 1,73333 | 0,66667 | 12 | 13 | 5 | 1 | - |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 3,208; 0,624. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,521; 0,1014. Углерод (Сажа); 0,45; 0,1. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,31; 0,16. Углерод оксид; 2,09; 3,91. Керосин; 0,71; 0,49. |
| ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 1,192; 0,232. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,1937; 0,0377. Углерод (Сажа); 0,17; 0,04. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,12; 0,058. Углерод оксид; 0,77; 1,44. Керосин; 0,26; 0,18. |
| ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 1,976; 0,384. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,321; 0,0624. Углерод (Сажа); 0,27; 0,06. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,19; 0,097. Углерод оксид; 1,29; 2,4. Керосин; 0,43; 0,3. |
| ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 3,208; 0,624. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,521; 0,1014. Углерод (Сажа); 0,45; 0,1. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,31; 0,16. Углерод оксид; 2,09; 3,91. Керосин; 0,71; 0,49. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

кран ТГ-61

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·1·10·1,6·60+1,3·3,208·1·10·1,733333·60+0,624·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0076665 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·1·10·1,6·60+1,3·0,521·1·10·1,733333·60+0,1014·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0012451 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·1·10·1,6·60+1,3·0,45·1·10·1,733333·60+0,1·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0010804 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·1·10·1,6·60+1,3·0,31·1·10·1,733333·60+0,16·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0007807 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·1·10·1,6·60+1,3·2,09·1·10·1,733333·60+3,91·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0063961 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·1·10·1,6·60+1,3·0,71·1·10·1,733333·60+0,49·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0018375 т/год.

каток

G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с;

M301 = (1,192·1·5·1,6·60+1,3·1,192·1·5·1,733333·60+0,232·1·5·0,666667·60)·10-6 = 0,0014244 т/год;

G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с;

M304 = (0,1937·1·5·1,6·60+1,3·0,1937·1·5·1,733333·60+0,0377·1·5·0,666667·60)·10-6 = 0,0002315 т/год;

G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с;

M328 = (0,17·1·5·1,6·60+1,3·0,17·1·5·1,733333·60+0,04·1·5·0,666667·60)·10-6 = 0,0002045 т/год;

G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с;

M330 = (0,12·1·5·1,6·60+1,3·0,12·1·5·1,733333·60+0,058·1·5·0,666667·60)·10-6 = 0,0001503 т/год;

G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с;

M337 = (0,77·1·5·1,6·60+1,3·0,77·1·5·1,733333·60+1,44·1·5·0,666667·60)·10-6 = 0,0011781 т/год;

G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с;

M2732 = (0,26·1·5·1,6·60+1,3·0,26·1·5·1,733333·60+0,18·1·5·0,666667·60)·10-6 = 0,0003366 т/год.

экскаватор ЭО3322

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с;

M301 = (1,976·1·20·1,6·60+1,3·1,976·1·20·1,733333·60+0,384·1·20·0,666667·60)·10-6 = 0,0094442 т/год;

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с;

M304 = (0,321·1·20·1,6·60+1,3·0,321·1·20·1,733333·60+0,0624·1·20·0,666667·60)·10-6 = 0,0015342 т/год;

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с;

M328 = (0,27·1·20·1,6·60+1,3·0,27·1·20·1,733333·60+0,06·1·20·0,666667·60)·10-6 = 0,0012965 т/год;

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с;

M330 = (0,19·1·20·1,6·60+1,3·0,19·1·20·1,733333·60+0,097·1·20·0,666667·60)·10-6 = 0,0009562 т/год;

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с;

M337 = (1,29·1·20·1,6·60+1,3·1,29·1·20·1,733333·60+2,4·1·20·0,666667·60)·10-6 = 0,007885 т/год;

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с;

M2732 = (0,43·1·20·1,6·60+1,3·0,43·1·20·1,733333·60+0,3·1·20·0,666667·60)·10-6 = 0,0022283 т/год.

бульдозер

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·1·10·1,6·60+1,3·3,208·1·10·1,733333·60+0,624·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0076665 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·1·10·1,6·60+1,3·0,521·1·10·1,733333·60+0,1014·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0012451 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·1·10·1,6·60+1,3·0,45·1·10·1,733333·60+0,1·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0010804 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·1·10·1,6·60+1,3·0,31·1·10·1,733333·60+0,16·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0007807 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·1·10·1,6·60+1,3·2,09·1·10·1,733333·60+3,91·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0063961 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·1·10·1,6·60+1,3·0,71·1·10·1,733333·60+0,49·1·10·0,666667·60)·10-6 = 0,0018375 т/год.

автокран МКТ

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·1·1·1,6·60+1,3·3,208·1·1·1,733333·60+0,624·1·1·0,666667·60)·10-6 = 0,0007666 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·1·1·1,6·60+1,3·0,521·1·1·1,733333·60+0,1014·1·1·0,666667·60)·10-6 = 0,0001245 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·1·1·1,6·60+1,3·0,45·1·1·1,733333·60+0,1·1·1·0,666667·60)·10-6 = 0,000108 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·1·1·1,6·60+1,3·0,31·1·1·1,733333·60+0,16·1·1·0,666667·60)·10-6 = 0,0000781 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·1·1·1,6·60+1,3·2,09·1·1·1,733333·60+3,91·1·1·0,666667·60)·10-6 = 0,0006396 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·1·1·1,6·60+1,3·0,71·1·1·1,733333·60+0,49·1·1·0,666667·60)·10-6 = 0,0001838 т/год.

Расчет выбросов от сварочного поста ИЗА №6502

В расчетах использованы алгоритмы, заложенные в "Методику проведения

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

автотранспортных предприятий (расчетным методом)", Москва, 1998 г.,

а также в "Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ

в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)",

СПб, 1997 г.

Расчетные формулы:

M(i) = K(i) * (B-Bo) * (1-n(i)) * 10e-6, тонн/год

G(i) = K(i) * B1 * (1-n(i)) / 3600, г/с

Bo = B * n * 10e-2 ,

где

М(i) - валовый выброс i - го вредного вещества

G(i) - максимально разовый выброс i - го вредного вещества

K(i) - удельное выделение i - го вредного вещества на единицу

массы расходуемых сырья и материалов, г/кг

B    - расход применяемых сырья и материалов, кг/год

B1   - максимальный расход применяемых сырья и материалов, кг/ч

n(i) - степень очистки воздуха по i - му вредному веществу

очистными сооружениями

Bo   - нормативное количество огарков сварочных электродов, кг/год

n    - норматив образования огарков от расхода электродов, % (n=15)

Примечание. В том случае, если продолжительность непрерывного

процесса сварки (резки, наплавки) составляет менее

20 минут (1200 секунд) значение выброса г/с

пересчитывается в соответствии с примечанием к

п.2.3 ОНД-86:

г/с=G(i)*t/1200,

где G(i) - рассчитанный максимально разовый выброс

i - го загрязняющего вещества

t    - максимальная продолжительность непрерывного

процесса сварки (резки, наплавки), сек

Исходные данные

---------------

Источник выделения: Сварочный пост

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Загрязняющие вещества | Удельные выделения |
|  | г/кг. |
|  | МР-3 |
| Железа оксид | 9,04 |
| Марганца оксид | 1,56 |
| Водород фтористый | 0,4 |
| Годовой расход электродов, кг | 280 |
| Макс-ный расход элек-ов за день, кг | 3,5 |
| Время сварки в течении рабочего дня,ч | 7 |
| ДАННЫЕ РАСЧЕТА |  |
| ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС | т/год |
| Железа оксид | 2,53E-03 |
| Марганца оксид | 4,37E-04 |
| Водород фтористый | 1,12E-04 |
| МАКСИМАЛЬНО-РАЗОВЫЙ ВЫБРОС | г/сек. |
| Железа оксид | 1,26E-03 |
| Марганца оксид | 2,17E-04 |
| Водород фтористый | 5,56E-05 |

| Расчет выброса загрязняющих веществ от |  |  |
| --- | --- | --- |
| сварки полиэтиленовых труб |  |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Перерабатываемый материал | Полиэтилен |  |
| Удельные выделения | г/кг. |  |
| Загрязняющие вещества |  |  |
| Кислота уксусная | 0,4 |  |
| Углерода оксид | 0,8 |  |
| Общий расход материала, кг. | 2,17 |  |
| Расход материала в смену, кг. | 0,2 |  |
| Продолжительность смены, ч. | 4 |  |
| ДАННЫЕ РАСЧЕТА |  |  |
| ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС | т/год. |  |
| Кислота уксусная | 0,0000009 |  |
| Углерода оксид | 0,0000017 |  |
| МАКСИМАЛЬНО-РАЗОВЫЙ ВЫБРОС | г/сек. |  |
| Кислота уксусная | 0,0000056 |  |
| Углерода оксид | 0,0000111 |  |

Расчет выбросов от окрасочного поста ИЗА №6503

Расчет выполнен согласно  "Методике расчета выделений (выбросов)

загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных

материалов (по величинам удельных выделений)",СПб,1997г.

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доля загрязняющих веществ по маркам |  |  |
| Загрязняющие вещества | лакокрасочных материалов ,% |  |  |
|  | эмаль | Грунтовка |  |
|  | ПФ-115 | ГФ-021 |  |
| Ксилол | 50 | 100 |  |
| уайт-спирит | 50 |  |  |
| Летучая часть,%. | 45 | 45 |  |
| Сухой остаток,%. | 55 | 55 |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| Годовой расход материала, кг. | 60,000 | 60,000 |  |
| Месячный расход материала, кг. | 15,000 | 15,000 |  |
| Число рабочих дней в месяце | 15 | 15 |  |
| Число рабочих часов в день | 4 | 4 |  |
| ДАННЫЕ РАСЧЕТА |  |  |  |
| ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС |  |  |  |
| Загрязняющие вещества | эмаль | грунтовка | Общий,т/год |
| т/год | ПФ-115 | ГФ |  |
| Ксилол | 0,013500 | 0,027 | 0,0405 |
| Уайт-спирит | 0,0135 | 0 | 0,01350 |
| МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫЙ ВЫБРОС |  |  |  |
| Загрязняющие вещества | г/сек |  |  |
| Ксилол | 0,0117 |  |  |
| уайт-спирит | 0,0039 |  |  |

| Расчет объема сброса загрязняющих веществ с хозбытовыми сточными водами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от объекта строительства в мобильную сантехническую кабину |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |
| Наименование | Норма * | Понижающий | Понижающий | Кол-во | Кол-во | Сброс, |
| показателей | сброса в | коэффициент | коэффициент | рабочих дней | работающих | т/год |
|  | кг/сут | для неканали- | в связи с непол- | в году |  |  |
|  |  | зованных рай- | ным рабочим |  |  |  |
|  |  | онов К=0,33 | днем |  |  |  |
| БПК полное | 0,075 | 0,33 | 1 см - 0,3 | 65 | 23 | 0,0111 |
| Взвешенные |  |  |  |  |  |  |
| вещества | 0,065 | 0,33 | 1 см - 0,3 | 65 | 23 | 0,0096 |
| Фосфаты P2O5 | 0,0033 | 0,33 | 1 см - 0,3 | 65 | 23 | 0,0005 |
| Азот аммония | 0,008 | 0,33 | 1 см - 0,3 | 65 | 23 | 0,0012 |
| Хлориды | 0,009 | 0,33 | 1 см - 0,3 | 65 | 23 | 0,0013 |
| ПАВ | 0,0025 | 0,33 | 1 см - 0,3 | 65 | 23 | 0,0004 |